## Электросталь
Контрольные замеры по ПС 220/35 кВ Электросталь
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 100 | 0.071 | 0.357 | 220 |  | 1С |  | 0.282 |  | 13.2 |  | 105.5757 | 41.0685 |  | -0.21914 |  | 0.99999 | 83.2508 | 32.3004 |  | -0.36855 |  | 0.99993 | 140.1943 | 54.404 |  | 4.9425 |  | 0.9959 | 157.4208 | 61.0756 |  | 5.9533 |  | 0.99528 | 109.1325 | 42.4717 |  | 0.97849 |  | 0.99973 | 127.781 | 49.4897 |  | 4.2724 |  | 0.99629 | 63.1092 | 24.5879 |  | 0.79949 |  | 0.99947 | 2.6642 | 0.77104 |  | -0.6909 |  | 0.74475 | 117.5888 | 45.6295 |  | 0.99555 |  | 0.99976 | 73.651 | 28.444 |  | -2.0659 |  | 0.99737 | 117.9255 | 45.6294 |  | 2.0412 |  | 0.999 | 3.4049 | 1.1211 |  | -0.69009 |  | 0.85159 | 160.0382 | 61.4268 |  | 6.0097 |  | 0.99525 | 126.9402 | 48.7877 |  | 3.8314 |  | 0.99693 | 3.3979 | 1.1211 |  | -0.69009 |  | 0.85159 | 3.3841 | 1.1211 |  | -0.69009 |  | 0.85159 | 12.2534 | 4.6216 |  | -1.0131 |  | 0.97681 | 33.689 | 13.0257 |  | -0.12099 |  | 0.99996 | 41.7791 | 16.1783 |  | -0.00019598 |  | 1 | 119.9729 | 46.3312 |  | 3.8751 |  | 0.99652 | 141.6267 | 54.404 |  | 4.592 |  | 0.99646 | 149.8697 | 57.5639 |  | 5.0562 |  | 0.99616 | 2.6713 | 0.77104 |  | -0.6909 |  | 0.74475 | 2.6673 | 0.77104 |  | -0.6909 |  | 0.74475
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.282 |  | 13.2 |  | - | 40.95 |  | -2.8 |  | 0.99767 | - | 32.2 |  | -2.1 |  | 0.99788 | - | 54.25 |  | 0.7 |  | 0.99992 | - | 60.9 |  | 0.7 |  | 0.99993 | - | 42.35 |  | -1.75 |  | 0.99915 | - | 49.35 |  | 0.7 |  | 0.9999 | - | 24.5 |  | -0.35 |  | 0.9999 | - | 0.7 |  | -1.05 |  | 0.5547 | - | 45.5 |  | -2.1 |  | 0.99894 | - | 28.35 |  | -3.5 |  | 0.99247 | - | 45.5 |  | -1.05 |  | 0.99973 | - | 1.05 |  | -1.05 |  | 0.70711 | - | 61.25 |  | 0.7 |  | 0.99993 | - | 48.65 |  | 0.35 |  | 0.99997 | - | 1.05 |  | -1.05 |  | 0.70711 | - | 1.05 |  | -1.05 |  | 0.70711 | - | 4.55 |  | -1.4 |  | 0.95578 | - | 12.95 |  | -0.7 |  | 0.99854 | - | 16.1 |  | -0.7 |  | 0.99906 | - | 46.2 |  | 0.7 |  | 0.99989 | - | 54.25 |  | 0.35 |  | 0.99998 | - | 57.4 |  | 0.35 |  | 0.99998 | - | 0.7 |  | -1.05 |  | 0.5547 | - | 0.7 |  | -1.05 |  | 0.5547
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 220 кВ | [7 empty] | 105.5757 | 41.0685 |  | -0.21914 |  |  | 83.2508 | 32.3004 |  | -0.36855 |  |  | 140.1943 | 54.404 |  | 4.9425 |  |  | 157.4208 | 61.0756 |  | 5.9533 |  |  | 109.1325 | 42.4717 |  | 0.97849 |  |  | 127.781 | 49.4897 |  | 4.2724 |  |  | 63.1092 | 24.5879 |  | 0.79949 |  |  | 2.6642 | 0.77104 |  | -0.6909 |  |  | 117.5888 | 45.6295 |  | 0.99555 |  |  | 73.651 | 28.444 |  | -2.0659 |  |  | 117.9255 | 45.6294 |  | 2.0412 |  |  | 3.4049 | 1.1211 |  | -0.69009 |  |  | 160.0382 | 61.4268 |  | 6.0097 |  |  | 126.9402 | 48.7877 |  | 3.8314 |  |  | 3.3979 | 1.1211 |  | -0.69009 |  |  | 3.3841 | 1.1211 |  | -0.69009 |  |  | 12.2534 | 4.6216 |  | -1.0131 |  |  | 33.689 | 13.0257 |  | -0.12099 |  |  | 41.7791 | 16.1783 |  | -0.00019598 |  |  | 119.9729 | 46.3312 |  | 3.8751 |  |  | 141.6267 | 54.404 |  | 4.592 |  |  | 149.8697 | 57.5639 |  | 5.0562 |  |  | 2.6713 | 0.77104 |  | -0.6909 |  |  | 2.6673 | 0.77104 |  | -0.6909
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 40.95 |  | -2.8 |  |  | 0 | 32.2 |  | -2.1 |  |  | 0 | 54.25 |  | 0.7 |  |  | 0 | 60.9 |  | 0.7 |  |  | 0 | 42.35 |  | -1.75 |  |  | 0 | 49.35 |  | 0.7 |  |  | 0 | 24.5 |  | -0.35 |  |  | 0 | 0.7 |  | -1.05 |  |  | 0 | 45.5 |  | -2.1 |  |  | 0 | 28.35 |  | -3.5 |  |  | 0 | 45.5 |  | -1.05 |  |  | 0 | 1.05 |  | -1.05 |  |  | 0 | 61.25 |  | 0.7 |  |  | 0 | 48.65 |  | 0.35 |  |  | 0 | 1.05 |  | -1.05 |  |  | 0 | 1.05 |  | -1.05 |  |  | 0 | 4.55 |  | -1.4 |  |  | 0 | 12.95 |  | -0.7 |  |  | 0 | 16.1 |  | -0.7 |  |  | 0 | 46.2 |  | 0.7 |  |  | 0 | 54.25 |  | 0.35 |  |  | 0 | 57.4 |  | 0.35 |  |  | 0 | 0.7 |  | -1.05 |  |  | 0 | 0.7 |  | -1.05
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.04751 |  | + j |  | 2.2239 |  | 0.029363 |  | + j |  | 1.3745 |  | 0.083008 |  | + j |  | 3.8855 |  | 0.1046 |  | + j |  | 4.8963 |  | 0.050664 |  | + j |  | 2.3715 |  | 0.068693 |  | + j |  | 3.2154 |  | 0.016931 |  | + j |  | 0.79249 |  | 4.4908e-05 |  | + j |  | 0.0021021 |  | 0.058505 |  | + j |  | 2.7386 |  | 0.02301 |  | + j |  | 1.0771 |  | 0.058412 |  | + j |  | 2.7342 |  | 6.2181e-05 |  | + j |  | 0.0029106 |  | 0.10581 |  | + j |  | 4.9527 |  | 0.066748 |  | + j |  | 3.1244 |  | 6.2181e-05 |  | + j |  | 0.0029106 |  | 6.2181e-05 |  | + j |  | 0.0029106 |  | 0.00063908 |  | + j |  | 0.029915 |  | 0.004743 |  | + j |  | 0.22201 |  | 0.0073235 |  | + j |  | 0.3428 |  | 0.060205 |  | + j |  | 2.8181 |  | 0.082998 |  | + j |  | 3.885 |  | 0.092916 |  | + j |  | 4.3492 |  | 4.4908e-05 |  | + j |  | 0.0021021 |  | 4.4908e-05 |  | + j |  | 0.0021021
Нагрузка, приведенная к шинам 220 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 41.0685 |  | + j |  | -0.21914 |  | 32.3004 |  | + j |  | -0.36855 |  | 54.404 |  | + j |  | 4.9425 |  | 61.0756 |  | + j |  | 5.9533 |  | 42.4717 |  | + j |  | 0.97849 |  | 49.4897 |  | + j |  | 4.2724 |  | 24.5879 |  | + j |  | 0.79949 |  | 0.77104 |  | + j |  | -0.6909 |  | 45.6295 |  | + j |  | 0.99555 |  | 28.444 |  | + j |  | -2.0659 |  | 45.6294 |  | + j |  | 2.0412 |  | 1.1211 |  | + j |  | -0.69009 |  | 61.4268 |  | + j |  | 6.0097 |  | 48.7877 |  | + j |  | 3.8314 |  | 1.1211 |  | + j |  | -0.69009 |  | 1.1211 |  | + j |  | -0.69009 |  | 4.6216 |  | + j |  | -1.0131 |  | 13.0257 |  | + j |  | -0.12099 |  | 16.1783 |  | + j |  | -0.00019598 |  | 46.3312 |  | + j |  | 3.8751 |  | 54.404 |  | + j |  | 4.592 |  | 57.5639 |  | + j |  | 5.0562 |  | 0.77104 |  | + j |  | -0.6909 |  | 0.77104 |  | + j |  | -0.6909
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 41.0685 |  | + j |  | -0.21914 |  | 32.3004 |  | + j |  | -0.36855 |  | 54.404 |  | + j |  | 4.9425 |  | 61.0756 |  | + j |  | 5.9533 |  | 42.4717 |  | + j |  | 0.97849 |  | 49.4897 |  | + j |  | 4.2724 |  | 24.5879 |  | + j |  | 0.79949 |  | 0.77104 |  | + j |  | -0.6909 |  | 45.6295 |  | + j |  | 0.99555 |  | 28.444 |  | + j |  | -2.0659 |  | 45.6294 |  | + j |  | 2.0412 |  | 1.1211 |  | + j |  | -0.69009 |  | 61.4268 |  | + j |  | 6.0097 |  | 48.7877 |  | + j |  | 3.8314 |  | 1.1211 |  | + j |  | -0.69009 |  | 1.1211 |  | + j |  | -0.69009 |  | 4.6216 |  | + j |  | -1.0131 |  | 13.0257 |  | + j |  | -0.12099 |  | 16.1783 |  | + j |  | -0.00019598 |  | 46.3312 |  | + j |  | 3.8751 |  | 54.404 |  | + j |  | 4.592 |  | 57.5639 |  | + j |  | 5.0562 |  | 0.77104 |  | + j |  | -0.6909 |  | 0.77104 |  | + j |  | -0.6909
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
220 |  | 1С |  | Т№1 - ВН | [7 empty] | 224.59 | [5 empty] | 224.02 | [5 empty] | 224.97 | [5 empty] | 225.06 | [5 empty] | 224.75 | [5 empty] | 224.44 | [5 empty] | 225.06 | [5 empty] | 224.36 | [5 empty] | 224.09 | [5 empty] | 223.56 | [5 empty] | 223.62 | [5 empty] | 223.22 | [5 empty] | 222.66 | [5 empty] | 222.58 | [5 empty] | 223.68 | [5 empty] | 224.59 | [5 empty] | 222.93 | [5 empty] | 223.24 | [5 empty] | 223.57 | [5 empty] | 223.74 | [5 empty] | 222.57 | [5 empty] | 222.61 | [5 empty] | 223.76 | [5 empty] | 224.1
35 |  | 1С |  | Т№1 - НН
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 220 кВ
В 220 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 105.5757 | -41.0685 |  |  | 0.21914 |  | 83.2508 | -32.3004 |  |  | 0.36855 |  | 140.1943 | -54.404 |  |  | -4.9425 |  | 157.4208 | -61.0756 |  |  | -5.9533 |  | 109.1325 | -42.4717 |  |  | -0.97849 |  | 127.781 | -49.4897 |  |  | -4.2724 |  | 63.1092 | -24.5879 |  |  | -0.79949 |  | 2.6642 | -0.77104 |  |  | 0.6909 |  | 117.5888 | -45.6295 |  |  | -0.99555 |  | 73.651 | -28.444 |  |  | 2.0659 |  | 117.9255 | -45.6294 |  |  | -2.0412 |  | 3.4049 | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  | 160.0382 | -61.4268 |  |  | -6.0097 |  | 126.9402 | -48.7877 |  |  | -3.8314 |  | 3.3979 | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  | 3.3841 | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  | 12.2534 | -4.6216 |  |  | 1.0131 |  | 33.689 | -13.0257 |  |  | 0.12099 |  | 41.7791 | -16.1783 |  |  | 0.00019598 |  | 119.9729 | -46.3312 |  |  | -3.8751 |  | 141.6267 | -54.404 |  |  | -4.592 |  | 149.8697 | -57.5639 |  |  | -5.0562 |  | 2.6713 | -0.77104 |  |  | 0.6909 |  | 2.6673 | -0.77104 |  |  | 0.6909
Небаланс по шине 1С 220 кВ | [12 empty] | -41.0685 |  |  | 0.21914 |  |  | -32.3004 |  |  | 0.36855 |  |  | -54.404 |  |  | -4.9425 |  |  | -61.0756 |  |  | -5.9533 |  |  | -42.4717 |  |  | -0.97849 |  |  | -49.4897 |  |  | -4.2724 |  |  | -24.5879 |  |  | -0.79949 |  |  | -0.77104 |  |  | 0.6909 |  |  | -45.6295 |  |  | -0.99555 |  |  | -28.444 |  |  | 2.0659 |  |  | -45.6294 |  |  | -2.0412 |  |  | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  |  | -61.4268 |  |  | -6.0097 |  |  | -48.7877 |  |  | -3.8314 |  |  | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  |  | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  |  | -4.6216 |  |  | 1.0131 |  |  | -13.0257 |  |  | 0.12099 |  |  | -16.1783 |  |  | 0.00019598 |  |  | -46.3312 |  |  | -3.8751 |  |  | -54.404 |  |  | -4.592 |  |  | -57.5639 |  |  | -5.0562 |  |  | -0.77104 |  |  | 0.6909 |  |  | -0.77104 |  |  | 0.6909
Небаланс по шинам 220 кВ | [12 empty] | -41.0685 |  |  | 0.21914 |  |  | -32.3004 |  |  | 0.36855 |  |  | -54.404 |  |  | -4.9425 |  |  | -61.0756 |  |  | -5.9533 |  |  | -42.4717 |  |  | -0.97849 |  |  | -49.4897 |  |  | -4.2724 |  |  | -24.5879 |  |  | -0.79949 |  |  | -0.77104 |  |  | 0.6909 |  |  | -45.6295 |  |  | -0.99555 |  |  | -28.444 |  |  | 2.0659 |  |  | -45.6294 |  |  | -2.0412 |  |  | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  |  | -61.4268 |  |  | -6.0097 |  |  | -48.7877 |  |  | -3.8314 |  |  | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  |  | -1.1211 |  |  | 0.69009 |  |  | -4.6216 |  |  | 1.0131 |  |  | -13.0257 |  |  | 0.12099 |  |  | -16.1783 |  |  | 0.00019598 |  |  | -46.3312 |  |  | -3.8751 |  |  | -54.404 |  |  | -4.592 |  |  | -57.5639 |  |  | -5.0562 |  |  | -0.77104 |  |  | 0.6909 |  |  | -0.77104 |  |  | 0.6909
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | 40.95 |  |  | -2.8 |  | - | 32.2 |  |  | -2.1 |  | - | 54.25 |  |  | 0.7 |  | - | 60.9 |  |  | 0.7 |  | - | 42.35 |  |  | -1.75 |  | - | 49.35 |  |  | 0.7 |  | - | 24.5 |  |  | -0.35 |  | - | 0.7 |  |  | -1.05 |  | - | 45.5 |  |  | -2.1 |  | - | 28.35 |  |  | -3.5 |  | - | 45.5 |  |  | -1.05 |  | - | 1.05 |  |  | -1.05 |  | - | 61.25 |  |  | 0.7 |  | - | 48.65 |  |  | 0.35 |  | - | 1.05 |  |  | -1.05 |  | - | 1.05 |  |  | -1.05 |  | - | 4.55 |  |  | -1.4 |  | - | 12.95 |  |  | -0.7 |  | - | 16.1 |  |  | -0.7 |  | - | 46.2 |  |  | 0.7 |  | - | 54.25 |  |  | 0.35 |  | - | 57.4 |  |  | 0.35 |  | - | 0.7 |  |  | -1.05 |  | - | 0.7 |  |  | -1.05
СТК-1 (яч.3) | [12 empty] | 0.28 |  |  | 69.16 |  |  | 0 |  |  | 69.44 |  |  | 0 |  |  | 67.48 |  |  | 0 |  |  | 66.92 |  |  | 0.28 |  |  | 69.44 |  |  | 0.28 |  |  | 67.76 |  |  | 0 |  |  | 68.88 |  |  | 0 |  |  | 69.16 |  |  | 0 |  |  | 68.32 |  |  | 0.28 |  |  | 70.84 |  |  | 0 |  |  | 68.32 |  |  | 0 |  |  | 68.04 |  |  | 0 |  |  | 66.08 |  |  | 0 |  |  | 66.64 |  |  | 0 |  |  | 68.04 |  |  | 0.28 |  |  | 68.6 |  |  | 0 |  |  | 68.6 |  |  | 0 |  |  | 68.04 |  |  | 0.28 |  |  | 68.32 |  |  | 0 |  |  | 67.76 |  |  | 0 |  |  | 66.36 |  |  | 0 |  |  | 66.08 |  |  | 0 |  |  | 68.04 |  |  | 0 |  |  | 68.32
СТК-2 (яч.4) | [12 empty] | -0.28 |  |  | -22.4 |  |  | -0.56 |  |  | -33.04 |  |  | -0.56 |  |  | -11.2 |  |  | -0.28 |  |  | -12.88 |  |  | -0.56 |  |  | -24.36 |  |  | -0.56 |  |  | -20.44 |  |  | -0.28 |  |  | -47.32 |  |  | -0.84 |  |  | -69.72 |  |  | -0.56 |  |  | -18.76 |  |  | -0.56 |  |  | -32.76 |  |  | -0.28 |  |  | -23.52 |  |  | -0.84 |  |  | -68.04 |  |  | -0.28 |  |  | -13.44 |  |  | -0.56 |  |  | -19.6 |  |  | -0.84 |  |  | -68.32 |  |  | -0.84 |  |  | -69.16 |  |  | -0.84 |  |  | -63.84 |  |  | -0.56 |  |  | -57.4 |  |  | -0.56 |  |  | -56 |  |  | -0.56 |  |  | -25.2 |  |  | -0.56 |  |  | -8.96 |  |  | -0.28 |  |  | -4.76 |  |  | -0.84 |  |  | -68.32 |  |  | -0.84 |  |  | -69.44
ДСП-80 (яч.6) | [11 empty] | - | -40.25 |  |  | -48.65 |  | - | -28.35 |  |  | -31.15 |  | - | -53.9 |  |  | -57.75 |  | - | -61.25 |  |  | -55.65 |  | - | -39.55 |  |  | -44.1 |  | - | -49.35 |  |  | -49.35 |  | - | -28.35 |  |  | -29.05 |  | - | 0 |  |  | 0.7 |  | - | -45.5 |  |  | -52.15 |  | - | -24.85 |  |  | -32.9 |  | - | -44.8 |  |  | -47.25 |  | - | 0 |  |  | 0.35 |  | - | -61.25 |  |  | -54.25 |  | - | -48.65 |  |  | -49 |  | - | 0 |  |  | 0.7 |  | - | 0 |  |  | 0.7 |  | - | -1.05 |  |  | -0.35 |  | - | -15.75 |  |  | -16.8 |  | - | -19.6 |  |  | -19.6 |  | - | -44.8 |  |  | -44.45 |  | - | -54.25 |  |  | -58.8 |  | - | -56.7 |  |  | -62.65 |  | - | 0 |  |  | 0.7 |  | - | 0 |  |  | 0.7
Резерв (яч.7) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0.7 |  |  | -4.69 |  |  | 3.29 |  |  | 3.15 |  |  | -0.21 |  |  | -0.77 |  |  | -0.63 |  |  | -0.91 |  |  | 2.52 |  |  | -0.77 |  |  | -0.28 |  |  | -1.33 |  |  | -4.13 |  |  | -7.84 |  |  | -0.14 |  |  | -0.91 |  |  | -0.56 |  |  | -4.69 |  |  | 3.22 |  |  | 1.68 |  |  | 0.42 |  |  | -3.5 |  |  | 0.21 |  |  | -0.7 |  |  | -0.28 |  |  | -0.91 |  |  | -0.56 |  |  | -1.61 |  |  | 0.21 |  |  | -0.63 |  |  | 0.49 |  |  | -0.91001 |  |  | 2.66 |  |  | 3.01 |  |  | -3.36 |  |  | -6.86 |  |  | -3.78 |  |  | -7.98 |  |  | 0.84 |  |  | -1.19 |  |  | -0.56 |  |  | -1.05 |  |  | 0.42 |  |  | -0.98 |  |  | -0.14 |  |  | -0.63 |  |  | -0.14 |  |  | -1.47
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0.7 |  |  | -4.69 |  |  | 3.29 |  |  | 3.15 |  |  | -0.21 |  |  | -0.77 |  |  | -0.63 |  |  | -0.91 |  |  | 2.52 |  |  | -0.77 |  |  | -0.28 |  |  | -1.33 |  |  | -4.13 |  |  | -7.84 |  |  | -0.14 |  |  | -0.91 |  |  | -0.56 |  |  | -4.69 |  |  | 3.22 |  |  | 1.68 |  |  | 0.42 |  |  | -3.5 |  |  | 0.21 |  |  | -0.7 |  |  | -0.28 |  |  | -0.91 |  |  | -0.56 |  |  | -1.61 |  |  | 0.21 |  |  | -0.63 |  |  | 0.49 |  |  | -0.91001 |  |  | 2.66 |  |  | 3.01 |  |  | -3.36 |  |  | -6.86 |  |  | -3.78 |  |  | -7.98 |  |  | 0.84 |  |  | -1.19 |  |  | -0.56 |  |  | -1.05 |  |  | 0.42 |  |  | -0.98 |  |  | -0.14 |  |  | -0.63 |  |  | -0.14 |  |  | -1.47
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н.

## ГПП-1
Контрольные замеры по ПС 110/35/6 кВ ГПП-1
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 31.5 | 0.072 | 0.747 | 110 |  | 1С |  | 0.219 |  | 10.8 |  | - | 2.6728 |  | 6.6438 |  | 0.37323 | - | 2.5767 |  | 6.6421 |  | 0.36167 | - | 2.3838 |  | 6.3399 |  | 0.35194 | - | 2.5767 |  | 6.6421 |  | 0.36167 | - | 2.6723 |  | 6.4443 |  | 0.38305 | - | 2.2875 |  | 6.2388 |  | 0.34424 | - | 2.2864 |  | 5.7419 |  | 0.36994 | - | 5.563 |  | 8.5299 |  | 0.54627 | - | 4.3085 |  | 7.1817 |  | 0.51445 | - | 5.4655 |  | 8.1231 |  | 0.55824 | - | 5.7539 |  | 8.0334 |  | 0.5823 | - | 4.9844 |  | 8.1062 |  | 0.52379 | - | 4.1178 |  | 7.778 |  | 0.46789 | - | 4.9854 |  | 8.4085 |  | 0.50999 | - | 4.1159 |  | 7.0762 |  | 0.50279 | - | 2.287 |  | 6.0399 |  | 0.35412 | - | 3.5372 |  | 6.3626 |  | 0.4859 | - | 3.2484 |  | 6.157 |  | 0.46663 | - | 3.5357 |  | 5.6669 |  | 0.52934 | - | 3.5368 |  | 6.1635 |  | 0.4977 | - | 3.6332 |  | 6.2653 |  | 0.50164 | - | 3.5366 |  | 6.0641 |  | 0.50378 | - | 1.8042 |  | 4.845 |  | 0.34898 | - | 1.9992 |  | 6.2347 |  | 0.30534
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.219 |  | 10.8 |  | 585.351 | 2.592 |  | 5.76 |  | 0.41036 | 581.7567 | 2.496 |  | 5.76 |  | 0.39761 | 546.7122 | 2.304 |  | 5.472 |  | 0.38806 | 578.9687 | 2.496 |  | 5.76 |  | 0.39761 | 568.2597 | 2.592 |  | 5.568 |  | 0.42203 | 535.1556 | 2.208 |  | 5.376 |  | 0.37992 | 492.2007 | 2.208 |  | 4.896 |  | 0.41111 | 856.7246 | 5.472 |  | 7.488 |  | 0.59002 | 699.4325 | 4.224 |  | 6.24 |  | 0.56057 | 828.2683 | 5.376 |  | 7.104 |  | 0.60344 | 841.8023 | 5.664 |  | 7.008 |  | 0.62859 | 803.4225 | 4.896 |  | 7.104 |  | 0.56747 | 741.0363 | 4.032 |  | 6.816 |  | 0.50914 | 833.7134 | 4.896 |  | 7.392 |  | 0.5522 | 687.6608 | 4.032 |  | 6.144 |  | 0.54866 | 518.8451 | 2.208 |  | 5.184 |  | 0.39186 | 602.6788 | 3.456 |  | 5.472 |  | 0.53399 | 576.1792 | 3.168 |  | 5.28 |  | 0.5145 | 546.3786 | 3.456 |  | 4.8 |  | 0.5843 | 583.8727 | 3.456 |  | 5.28 |  | 0.54766 | 603.9171 | 3.552 |  | 5.376 |  | 0.55126 | 580.1805 | 3.456 |  | 5.184 |  | 0.5547 | 403.9321 | 1.728 |  | 4.032 |  | 0.39392 | 529.028 | 1.92 |  | 5.376 |  | 0.33634
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
№2 | 31.5 | 0.088 | 1.134 | 110 |  | 2С |  | 0.191 |  | 11.8 |  | - | 4.5562 |  | 2.5109 |  | 0.87581 | - | 3.7627 |  | 1.9789 |  | 0.88507 | - | 4.1955 |  | 2.3541 |  | 0.8721 | - | 4.1233 |  | 2.2067 |  | 0.88168 | - | 3.7627 |  | 2.0513 |  | 0.878 | - | 2.1769 |  | 1.6553 |  | 0.79601 | - | 2.1048 |  | 1.4375 |  | 0.82578 | - | 2.8978 |  | 2.3205 |  | 0.78057 | - | 2.9699 |  | 2.322 |  | 0.78779 | - | 1.8169 |  | 2.3748 |  | 0.60763 | - | 2.6096 |  | 2.6056 |  | 0.70766 | - | 3.6187 |  | 2.3376 |  | 0.83998 | - | 3.9069 |  | 1.9829 |  | 0.89172 | - | 3.0417 |  | 1.5271 |  | 0.89369 | - | 2.9697 |  | 1.7423 |  | 0.86251 | - | 1.5285 |  | 1.8637 |  | 0.63414 | - | 0.44815 |  | 1.9288 |  | 0.22631 | - | 0.73613 |  | 1.6405 |  | 0.40939 | - | 0.73637 |  | 2.3652 |  | 0.29726 | - | 1.8167 |  | 2.012 |  | 0.67017 | - | 2.4652 |  | 1.8047 |  | 0.80688 | - | 2.6814 |  | 1.8811 |  | 0.81864 | - | 1.7448 |  | 2.2286 |  | 0.61644 | - | 3.3307 |  | 3.0585 |  | 0.73657
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.191 |  | 11.8 |  | 434.2575 | 4.464 |  | 1.296 |  | 0.96035 | 348.1191 | 3.672 |  | 0.792 |  | 0.97752 | 394.3949 | 4.104 |  | 1.152 |  | 0.96279 | 384.5385 | 4.032 |  | 1.008 |  | 0.97014 | 350.1488 | 3.672 |  | 0.864 |  | 0.97342 | 198.1037 | 2.088 |  | 0.504 |  | 0.97208 | 187.8203 | 2.016 |  | 0.288 |  | 0.98995 | 281.2727 | 2.808 |  | 1.152 |  | 0.92517 | 289.7827 | 2.88 |  | 1.152 |  | 0.92848 | 196.874 | 1.728 |  | 1.224 |  | 0.81602 | 269.8404 | 2.52 |  | 1.44 |  | 0.86824 | 346.1601 | 3.528 |  | 1.152 |  | 0.95061 | 362.9226 | 3.816 |  | 0.792 |  | 0.97913 | 276.9298 | 2.952 |  | 0.36 |  | 0.99265 | 272.6203 | 2.88 |  | 0.576 |  | 0.98058 | 149.2 | 1.44 |  | 0.72 |  | 0.89443 | 81.4073 | 0.36 |  | 0.792 |  | 0.4138 | 76.8172 | 0.648 |  | 0.504 |  | 0.78935 | 129.1761 | 0.648 |  | 1.224 |  | 0.46789 | 179.6166 | 1.728 |  | 0.864 |  | 0.89443 | 231.5775 | 2.376 |  | 0.648 |  | 0.96476 | 252.5454 | 2.592 |  | 0.72 |  | 0.96352 | 184.4025 | 1.656 |  | 1.08 |  | 0.83761 | 349.5793 | 3.24 |  | 1.872 |  | 0.86587
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 1 |  | /
№3 | 40 | 0.036 | 0.052 | 110 |  | 3С |  | 0.142 |  | 11.01 |  | - | 6.4823 |  | -3.268 |  | 0.89294 | - | 12.6066 |  | 0.44985 |  | 0.99936 | - | 4.0584 |  | -5.583 |  | 0.58799 | - | 7.1488 |  | -4.6058 |  | 0.84063 | - | 5.7469 |  | -4.632 |  | 0.77858 | - | 12.8965 |  | 2.0197 |  | 0.98796 | - | 3.7878 |  | -6.5716 |  | 0.49938 | - | 3.7878 |  | -6.5336 |  | 0.50155 | - | 7.9246 |  | -3.1937 |  | 0.92751 | - | 2.5385 |  | -6.553 |  | 0.36122 | - | 3.115 |  | -6.5385 |  | 0.4301 | - | 9.7352 |  | -1.1848 |  | 0.99268 | - | 13.4812 |  | 1.0075 |  | 0.99722 | - | 3.8829 |  | -5.8304 |  | 0.55431 | - | 13.7142 |  | 0.59467 |  | 0.99906 | - | 4.2671 |  | -5.6152 |  | 0.60505 | - | 4.7479 |  | -5.6884 |  | 0.64079 | - | 10.8578 |  | -0.92878 |  | 0.99636 | - | 9.928 |  | -1.5536 |  | 0.98798 | - | 9.5272 |  | -1.7113 |  | 0.98425 | - | 9.126 |  | -1.221 |  | 0.99117 | - | 9.7593 |  | -0.9105 |  | 0.99568 | - | 1.9628 |  | -6.9855 |  | 0.2705 | - | 4.3637 |  | -5.9434 |  | 0.59182
|  |  |  | 35 |  | 1С |  | 0.078 |  | -0.41 |  | 74.3649 | 3.752 |  | -2.52 |  | 0.83014 | 138.695 | 8.232 |  | 0.896 |  | 0.99413 | 80.7073 | 0.56 |  | -4.928 |  | 0.11291 | 80.4281 | 3.36 |  | -3.64 |  | 0.67828 | 71.6927 | 1.96 |  | -3.808 |  | 0.45764 | 163.5726 | 9.576 |  | 2.744 |  | 0.96131 | 0 | 0 |  | -5.376 |  | 0 | 0 | 0 |  | -5.432 |  | 0 | 79.7278 | 4.424 |  | -2.128 |  | 0.90117 | 0 | 0 |  | -5.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | -5.32 |  | 0 | 92.783 | 5.656 |  | -0.952 |  | 0.98613 | 145.9215 | 8.624 |  | 1.288 |  | 0.98903 | 0 | 0 |  | -5.376 |  | 0 | 155.9402 | 9.24 |  | 1.344 |  | 0.98959 | 0 | 0 |  | -5.264 |  | 0 | 0 | 0 |  | -5.264 |  | 0 | 103.7284 | 6.104 |  | -0.672 |  | 0.99399 | 116.732 | 7 |  | -0.84 |  | 0.99288 | 112.1453 | 6.888 |  | -0.784 |  | 0.99358 | 103.6902 | 6.104 |  | -0.56 |  | 0.99582 | 103.6874 | 6.16 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | -5.376 |  | 0 | 0 | 0 |  | -5.32 |  | 0
|  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.103 |  | 7.19 |  | 265.7939 | 2.688 |  | -0.96 |  | 0.94174 | 412.7617 | 4.32 |  | -0.96 |  | 0.97619 | 323.3854 | 3.456 |  | -0.864 |  | 0.97014 | 357.6964 | 3.744 |  | -1.248 |  | 0.94868 | 362.2476 | 3.744 |  | -1.056 |  | 0.96245 | 320.7509 | 3.264 |  | -1.248 |  | 0.93405 | 362.4365 | 3.744 |  | -1.44 |  | 0.93335 | 360.5424 | 3.744 |  | -1.344 |  | 0.94119 | 337.6803 | 3.456 |  | -1.344 |  | 0.932 | 261.1762 | 2.496 |  | -1.44 |  | 0.86619 | 309.4483 | 3.072 |  | -1.44 |  | 0.90546 | 382.3594 | 4.032 |  | -0.576 |  | 0.98995 | 459.3504 | 4.8 |  | -0.864 |  | 0.98418 | 361.8516 | 3.84 |  | -0.672 |  | 0.98503 | 425.726 | 4.416 |  | -1.344 |  | 0.95667 | 388.2172 | 4.224 |  | -0.576 |  | 0.99083 | 436.8517 | 4.704 |  | -0.672 |  | 0.98995 | 451.9651 | 4.704 |  | -0.672 |  | 0.98995 | 283.8173 | 2.88 |  | -1.056 |  | 0.93888 | 261.5622 | 2.592 |  | -1.248 |  | 0.901 | 296.4497 | 2.976 |  | -0.96 |  | 0.95171 | 354.014 | 3.552 |  | -1.248 |  | 0.94346 | 240.0289 | 1.92 |  | -1.824 |  | 0.725 | 401.8242 | 4.32 |  | -0.864 |  | 0.98058
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 4 |  | /
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 13.7112 |  | 5.8868 |  |  | 0 | 18.946 |  | 9.0708 |  |  | 0 | 10.6377 |  | 3.1109 |  |  | 0 | 13.8488 |  | 4.243 |  |  | 0 | 12.1819 |  | 3.8636 |  |  | 0 | 17.3608 |  | 9.9138 |  |  | 0 | 8.179 |  | 0.60786 |  |  | 0 | 12.2485 |  | 4.3168 |  |  | 0 | 15.203 |  | 6.3101 |  |  | 0 | 9.8209 |  | 3.9449 |  |  | 0 | 11.4786 |  | 4.1005 |  |  | 0 | 18.3383 |  | 9.259 |  |  | 0 | 21.506 |  | 10.7684 |  |  | 0 | 11.91 |  | 4.1053 |  |  | 0 | 20.7998 |  | 9.4131 |  |  | 0 | 8.0826 |  | 2.2884 |  |  | 0 | 8.7333 |  | 2.6031 |  |  | 0 | 14.8423 |  | 6.8687 |  |  | 0 | 14.2001 |  | 6.4785 |  |  | 0 | 14.8807 |  | 6.4642 |  |  | 0 | 15.2243 |  | 6.8491 |  |  | 0 | 15.9772 |  | 7.0347 |  |  | 0 | 5.5118 |  | 0.088099 |  |  | 0 | 9.6936 |  | 3.3498
|  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 74.3649 | 3.752 |  | -2.52 |  |  | 138.695 | 8.232 |  | 0.896 |  |  | 80.7073 | 0.56 |  | -4.928 |  |  | 80.4281 | 3.36 |  | -3.64 |  |  | 71.6927 | 1.96 |  | -3.808 |  |  | 163.5726 | 9.576 |  | 2.744 |  |  | 0 | 0 |  | -5.376 |  |  | 0 | 0 |  | -5.432 |  |  | 79.7278 | 4.424 |  | -2.128 |  |  | 0 | 0 |  | -5.32 |  |  | 0 | 0 |  | -5.32 |  |  | 92.783 | 5.656 |  | -0.952 |  |  | 145.9215 | 8.624 |  | 1.288 |  |  | 0 | 0 |  | -5.376 |  |  | 155.9402 | 9.24 |  | 1.344 |  |  | 0 | 0 |  | -5.264 |  |  | 0 | 0 |  | -5.264 |  |  | 103.7284 | 6.104 |  | -0.672 |  |  | 116.732 | 7 |  | -0.84 |  |  | 112.1453 | 6.888 |  | -0.784 |  |  | 103.6902 | 6.104 |  | -0.56 |  |  | 103.6874 | 6.16 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | -5.376 |  |  | 0 | 0 |  | -5.32
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1285.4024 | 9.744 |  | 6.096 |  |  | 1342.6376 | 10.488 |  | 5.592 |  |  | 1264.4926 | 9.864 |  | 5.76 |  |  | 1321.2036 | 10.272 |  | 5.52 |  |  | 1280.6562 | 10.008 |  | 5.376 |  |  | 1054.0102 | 7.56 |  | 4.632 |  |  | 1042.4574 | 7.968 |  | 3.744 |  |  | 1498.5396 | 12.024 |  | 7.296 |  |  | 1326.8955 | 10.56 |  | 6.048 |  |  | 1286.3184 | 9.6 |  | 6.888 |  |  | 1421.091 | 11.256 |  | 7.008 |  |  | 1531.9419 | 12.456 |  | 7.68 |  |  | 1563.3094 | 12.648 |  | 6.744 |  |  | 1472.4948 | 11.688 |  | 7.08 |  |  | 1386.007 | 11.328 |  | 5.376 |  |  | 1056.2623 | 7.872 |  | 5.328 |  |  | 1120.9377 | 8.52 |  | 5.592 |  |  | 1104.9615 | 8.52 |  | 5.112 |  |  | 959.372 | 6.984 |  | 4.968 |  |  | 1025.0516 | 7.776 |  | 4.896 |  |  | 1131.9443 | 8.904 |  | 5.064 |  |  | 1186.7399 | 9.6 |  | 4.656 |  |  | 828.3635 | 5.304 |  | 3.288 |  |  | 1280.4315 | 9.48 |  | 6.384
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0088055 |  | + j |  | 0.13679 |  | 0.0086977 |  | + j |  | 0.13511 |  | 0.0077803 |  | + j |  | 0.12086 |  | 0.0086977 |  | + j |  | 0.13511 |  | 0.0083254 |  | + j |  | 0.12933 |  | 0.0074549 |  | + j |  | 0.11581 |  | 0.0063666 |  | + j |  | 0.098901 |  | 0.018984 |  | + j |  | 0.2949 |  | 0.012532 |  | + j |  | 0.19467 |  | 0.017517 |  | + j |  | 0.27212 |  | 0.01792 |  | + j |  | 0.27838 |  | 0.016429 |  | + j |  | 0.25521 |  | 0.013842 |  | + j |  | 0.21502 |  | 0.017351 |  | + j |  | 0.26953 |  | 0.01192 |  | + j |  | 0.18516 |  | 0.0070074 |  | + j |  | 0.10885 |  | 0.0092448 |  | + j |  | 0.14361 |  | 0.0083682 |  | + j |  | 0.12999 |  | 0.0077213 |  | + j |  | 0.11994 |  | 0.0087892 |  | + j |  | 0.13653 |  | 0.0091635 |  | + j |  | 0.14235 |  | 0.0085675 |  | + j |  | 0.13309 |  | 0.0042471 |  | + j |  | 0.065976 |  | 0.0071925 |  | + j |  | 0.11173
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0041592 |  | + j |  | 0.08094 |  | 0.0027162 |  | + j |  | 0.05286 |  | 0.0034976 |  | + j |  | 0.068065 |  | 0.0033249 |  | + j |  | 0.064706 |  | 0.0027392 |  | + j |  | 0.053306 |  | 0.00088811 |  | + j |  | 0.017283 |  | 0.0007983 |  | + j |  | 0.015536 |  | 0.0017732 |  | + j |  | 0.034508 |  | 0.0018521 |  | + j |  | 0.036042 |  | 0.00086316 |  | + j |  | 0.016798 |  | 0.0016216 |  | + j |  | 0.031557 |  | 0.0026514 |  | + j |  | 0.051597 |  | 0.0029238 |  | + j |  | 0.056899 |  | 0.0017024 |  | + j |  | 0.03313 |  | 0.0016605 |  | + j |  | 0.032314 |  | 0.00049894 |  | + j |  | 0.0097097 |  | 0.00014569 |  | + j |  | 0.0028352 |  | 0.00012972 |  | + j |  | 0.0025245 |  | 0.00036921 |  | + j |  | 0.0071852 |  | 0.00071847 |  | + j |  | 0.013982 |  | 0.0011675 |  | + j |  | 0.022721 |  | 0.001393 |  | + j |  | 0.02711 |  | 0.0007524 |  | + j |  | 0.014642 |  | 0.0026953 |  | + j |  | 0.052452
[8 empty] | №3 |  |  |  | 0.0062759 |  | + j |  | 0.16004 |  | 0.018587 |  | + j |  | 0.46185 |  | 0.0064248 |  | + j |  | 0.15702 |  | 0.0087983 |  | + j |  | 0.23016 |  | 0.0068556 |  | + j |  | 0.18 |  | 0.020454 |  | + j |  | 0.47173 |  | 0.007812 |  | + j |  | 0.19242 |  | 0.007776 |  | + j |  | 0.19038 |  | 0.0086408 |  | + j |  | 0.22634 |  | 0.0065229 |  | + j |  | 0.15496 |  | 0.007014 |  | + j |  | 0.16955 |  | 0.011209 |  | + j |  | 0.29122 |  | 0.021247 |  | + j |  | 0.53147 |  | 0.0069423 |  | + j |  | 0.16562 |  | 0.022173 |  | + j |  | 0.54267 |  | 0.0071312 |  | + j |  | 0.17281 |  | 0.0078954 |  | + j |  | 0.19564 |  | 0.013819 |  | + j |  | 0.36322 |  | 0.012011 |  | + j |  | 0.2904 |  | 0.011218 |  | + j |  | 0.26868 |  | 0.0099833 |  | + j |  | 0.24702 |  | 0.011272 |  | + j |  | 0.2855 |  | 0.0067884 |  | + j |  | 0.16248 |  | 0.0076794 |  | + j |  | 0.18862
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 2.6728 |  | + j |  | 6.6438 |  | 2.5767 |  | + j |  | 6.6421 |  | 2.3838 |  | + j |  | 6.3399 |  | 2.5767 |  | + j |  | 6.6421 |  | 2.6723 |  | + j |  | 6.4443 |  | 2.2875 |  | + j |  | 6.2388 |  | 2.2864 |  | + j |  | 5.7419 |  | 5.563 |  | + j |  | 8.5299 |  | 4.3085 |  | + j |  | 7.1817 |  | 5.4655 |  | + j |  | 8.1231 |  | 5.7539 |  | + j |  | 8.0334 |  | 4.9844 |  | + j |  | 8.1062 |  | 4.1178 |  | + j |  | 7.778 |  | 4.9854 |  | + j |  | 8.4085 |  | 4.1159 |  | + j |  | 7.0762 |  | 2.287 |  | + j |  | 6.0399 |  | 3.5372 |  | + j |  | 6.3626 |  | 3.2484 |  | + j |  | 6.157 |  | 3.5357 |  | + j |  | 5.6669 |  | 3.5368 |  | + j |  | 6.1635 |  | 3.6332 |  | + j |  | 6.2653 |  | 3.5366 |  | + j |  | 6.0641 |  | 1.8042 |  | + j |  | 4.845 |  | 1.9992 |  | + j |  | 6.2347
[8 empty] | №2 |  |  |  | 4.5562 |  | + j |  | 2.5109 |  | 3.7627 |  | + j |  | 1.9789 |  | 4.1955 |  | + j |  | 2.3541 |  | 4.1233 |  | + j |  | 2.2067 |  | 3.7627 |  | + j |  | 2.0513 |  | 2.1769 |  | + j |  | 1.6553 |  | 2.1048 |  | + j |  | 1.4375 |  | 2.8978 |  | + j |  | 2.3205 |  | 2.9699 |  | + j |  | 2.322 |  | 1.8169 |  | + j |  | 2.3748 |  | 2.6096 |  | + j |  | 2.6056 |  | 3.6187 |  | + j |  | 2.3376 |  | 3.9069 |  | + j |  | 1.9829 |  | 3.0417 |  | + j |  | 1.5271 |  | 2.9697 |  | + j |  | 1.7423 |  | 1.5285 |  | + j |  | 1.8637 |  | 0.44815 |  | + j |  | 1.9288 |  | 0.73613 |  | + j |  | 1.6405 |  | 0.73637 |  | + j |  | 2.3652 |  | 1.8167 |  | + j |  | 2.012 |  | 2.4652 |  | + j |  | 1.8047 |  | 2.6814 |  | + j |  | 1.8811 |  | 1.7448 |  | + j |  | 2.2286 |  | 3.3307 |  | + j |  | 3.0585
[8 empty] | №3 |  |  |  | 6.4823 |  | + j |  | -3.268 |  | 12.6066 |  | + j |  | 0.44985 |  | 4.0584 |  | + j |  | -5.583 |  | 7.1488 |  | + j |  | -4.6058 |  | 5.7469 |  | + j |  | -4.632 |  | 12.8965 |  | + j |  | 2.0197 |  | 3.7878 |  | + j |  | -6.5716 |  | 3.7878 |  | + j |  | -6.5336 |  | 7.9246 |  | + j |  | -3.1937 |  | 2.5385 |  | + j |  | -6.553 |  | 3.115 |  | + j |  | -6.5385 |  | 9.7352 |  | + j |  | -1.1848 |  | 13.4812 |  | + j |  | 1.0075 |  | 3.8829 |  | + j |  | -5.8304 |  | 13.7142 |  | + j |  | 0.59467 |  | 4.2671 |  | + j |  | -5.6152 |  | 4.7479 |  | + j |  | -5.6884 |  | 10.8578 |  | + j |  | -0.92878 |  | 9.928 |  | + j |  | -1.5536 |  | 9.5272 |  | + j |  | -1.7113 |  | 9.126 |  | + j |  | -1.221 |  | 9.7593 |  | + j |  | -0.9105 |  | 1.9628 |  | + j |  | -6.9855 |  | 4.3637 |  | + j |  | -5.9434
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 13.7112 |  | + j |  | 5.8868 |  | 18.946 |  | + j |  | 9.0708 |  | 10.6377 |  | + j |  | 3.1109 |  | 13.8488 |  | + j |  | 4.243 |  | 12.1819 |  | + j |  | 3.8636 |  | 17.3608 |  | + j |  | 9.9138 |  | 8.179 |  | + j |  | 0.60786 |  | 12.2485 |  | + j |  | 4.3168 |  | 15.203 |  | + j |  | 6.3101 |  | 9.8209 |  | + j |  | 3.9449 |  | 11.4786 |  | + j |  | 4.1005 |  | 18.3383 |  | + j |  | 9.259 |  | 21.506 |  | + j |  | 10.7684 |  | 11.91 |  | + j |  | 4.1053 |  | 20.7998 |  | + j |  | 9.4131 |  | 8.0826 |  | + j |  | 2.2884 |  | 8.7333 |  | + j |  | 2.6031 |  | 14.8423 |  | + j |  | 6.8687 |  | 14.2001 |  | + j |  | 6.4785 |  | 14.8807 |  | + j |  | 6.4642 |  | 15.2243 |  | + j |  | 6.8491 |  | 15.9772 |  | + j |  | 7.0347 |  | 5.5118 |  | + j |  | 0.088099 |  | 9.6936 |  | + j |  | 3.3498
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
110 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
110 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
110 |  | 3С |  | Т№3 - ВН
35 |  | 1С |  | Т№3 - СН | [7 empty] | 35.09 | [5 empty] | 34.47 | [5 empty] | 35.48 | [5 empty] | 35.56 | [5 empty] | 34.49 | [5 empty] | 35.16 | [5 empty] | 35.81 | [5 empty] | 35.76 | [5 empty] | 35.55 | [5 empty] | 35.64 | [5 empty] | 35.55 | [5 empty] | 35.69 | [5 empty] | 34.5 | [5 empty] | 35.04 | [5 empty] | 34.57 | [5 empty] | 35.67 | [5 empty] | 35.36 | [5 empty] | 34.18 | [5 empty] | 34.87 | [5 empty] | 35.69 | [5 empty] | 34.13 | [5 empty] | 34.3 | [5 empty] | 35.67 | [5 empty] | 35.54
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.23
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.18
6 |  | 3С |  | Т№3 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.33
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 110 кВ
В 110 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | -2.6728 |  |  | -6.6438 |  | - | -2.5767 |  |  | -6.6421 |  | - | -2.3838 |  |  | -6.3399 |  | - | -2.5767 |  |  | -6.6421 |  | - | -2.6723 |  |  | -6.4443 |  | - | -2.2875 |  |  | -6.2388 |  | - | -2.2864 |  |  | -5.7419 |  | - | -5.563 |  |  | -8.5299 |  | - | -4.3085 |  |  | -7.1817 |  | - | -5.4655 |  |  | -8.1231 |  | - | -5.7539 |  |  | -8.0334 |  | - | -4.9844 |  |  | -8.1062 |  | - | -4.1178 |  |  | -7.778 |  | - | -4.9854 |  |  | -8.4085 |  | - | -4.1159 |  |  | -7.0762 |  | - | -2.287 |  |  | -6.0399 |  | - | -3.5372 |  |  | -6.3626 |  | - | -3.2484 |  |  | -6.157 |  | - | -3.5357 |  |  | -5.6669 |  | - | -3.5368 |  |  | -6.1635 |  | - | -3.6332 |  |  | -6.2653 |  | - | -3.5366 |  |  | -6.0641 |  | - | -1.8042 |  |  | -4.845 |  | - | -1.9992 |  |  | -6.2347
Небаланс по шине 1С 110 кВ | [12 empty] | -2.6728 |  |  | -6.6438 |  |  | -2.5767 |  |  | -6.6421 |  |  | -2.3838 |  |  | -6.3399 |  |  | -2.5767 |  |  | -6.6421 |  |  | -2.6723 |  |  | -6.4443 |  |  | -2.2875 |  |  | -6.2388 |  |  | -2.2864 |  |  | -5.7419 |  |  | -5.563 |  |  | -8.5299 |  |  | -4.3085 |  |  | -7.1817 |  |  | -5.4655 |  |  | -8.1231 |  |  | -5.7539 |  |  | -8.0334 |  |  | -4.9844 |  |  | -8.1062 |  |  | -4.1178 |  |  | -7.778 |  |  | -4.9854 |  |  | -8.4085 |  |  | -4.1159 |  |  | -7.0762 |  |  | -2.287 |  |  | -6.0399 |  |  | -3.5372 |  |  | -6.3626 |  |  | -3.2484 |  |  | -6.157 |  |  | -3.5357 |  |  | -5.6669 |  |  | -3.5368 |  |  | -6.1635 |  |  | -3.6332 |  |  | -6.2653 |  |  | -3.5366 |  |  | -6.0641 |  |  | -1.8042 |  |  | -4.845 |  |  | -1.9992 |  |  | -6.2347
2С 110 кВ
В 110 кВ Т№2 2С | [11 empty] | - | -4.5562 |  |  | -2.5109 |  | - | -3.7627 |  |  | -1.9789 |  | - | -4.1955 |  |  | -2.3541 |  | - | -4.1233 |  |  | -2.2067 |  | - | -3.7627 |  |  | -2.0513 |  | - | -2.1769 |  |  | -1.6553 |  | - | -2.1048 |  |  | -1.4375 |  | - | -2.8978 |  |  | -2.3205 |  | - | -2.9699 |  |  | -2.322 |  | - | -1.8169 |  |  | -2.3748 |  | - | -2.6096 |  |  | -2.6056 |  | - | -3.6187 |  |  | -2.3376 |  | - | -3.9069 |  |  | -1.9829 |  | - | -3.0417 |  |  | -1.5271 |  | - | -2.9697 |  |  | -1.7423 |  | - | -1.5285 |  |  | -1.8637 |  | - | -0.44815 |  |  | -1.9288 |  | - | -0.73613 |  |  | -1.6405 |  | - | -0.73637 |  |  | -2.3652 |  | - | -1.8167 |  |  | -2.012 |  | - | -2.4652 |  |  | -1.8047 |  | - | -2.6814 |  |  | -1.8811 |  | - | -1.7448 |  |  | -2.2286 |  | - | -3.3307 |  |  | -3.0585
Метзавод-СеровГРЭС-2
Небаланс по шине 2С 110 кВ | [12 empty] | -4.5562 |  |  | -2.5109 |  |  | -3.7627 |  |  | -1.9789 |  |  | -4.1955 |  |  | -2.3541 |  |  | -4.1233 |  |  | -2.2067 |  |  | -3.7627 |  |  | -2.0513 |  |  | -2.1769 |  |  | -1.6553 |  |  | -2.1048 |  |  | -1.4375 |  |  | -2.8978 |  |  | -2.3205 |  |  | -2.9699 |  |  | -2.322 |  |  | -1.8169 |  |  | -2.3748 |  |  | -2.6096 |  |  | -2.6056 |  |  | -3.6187 |  |  | -2.3376 |  |  | -3.9069 |  |  | -1.9829 |  |  | -3.0417 |  |  | -1.5271 |  |  | -2.9697 |  |  | -1.7423 |  |  | -1.5285 |  |  | -1.8637 |  |  | -0.44815 |  |  | -1.9288 |  |  | -0.73613 |  |  | -1.6405 |  |  | -0.73637 |  |  | -2.3652 |  |  | -1.8167 |  |  | -2.012 |  |  | -2.4652 |  |  | -1.8047 |  |  | -2.6814 |  |  | -1.8811 |  |  | -1.7448 |  |  | -2.2286 |  |  | -3.3307 |  |  | -3.0585
3С 110 кВ
В 110 кВ Т№3 3С | [11 empty] | - | -6.4823 |  |  | 3.268 |  | - | -12.6066 |  |  | -0.44985 |  | - | -4.0584 |  |  | 5.583 |  | - | -7.1488 |  |  | 4.6058 |  | - | -5.7469 |  |  | 4.632 |  | - | -12.8965 |  |  | -2.0197 |  | - | -3.7878 |  |  | 6.5716 |  | - | -3.7878 |  |  | 6.5336 |  | - | -7.9246 |  |  | 3.1937 |  | - | -2.5385 |  |  | 6.553 |  | - | -3.115 |  |  | 6.5385 |  | - | -9.7352 |  |  | 1.1848 |  | - | -13.4812 |  |  | -1.0075 |  | - | -3.8829 |  |  | 5.8304 |  | - | -13.7142 |  |  | -0.59467 |  | - | -4.2671 |  |  | 5.6152 |  | - | -4.7479 |  |  | 5.6884 |  | - | -10.8578 |  |  | 0.92878 |  | - | -9.928 |  |  | 1.5536 |  | - | -9.5272 |  |  | 1.7113 |  | - | -9.126 |  |  | 1.221 |  | - | -9.7593 |  |  | 0.9105 |  | - | -1.9628 |  |  | 6.9855 |  | - | -4.3637 |  |  | 5.9434
Метзавод-СеровГРЭС-1
Небаланс по шине 3С 110 кВ | [12 empty] | -6.4823 |  |  | 3.268 |  |  | -12.6066 |  |  | -0.44985 |  |  | -4.0584 |  |  | 5.583 |  |  | -7.1488 |  |  | 4.6058 |  |  | -5.7469 |  |  | 4.632 |  |  | -12.8965 |  |  | -2.0197 |  |  | -3.7878 |  |  | 6.5716 |  |  | -3.7878 |  |  | 6.5336 |  |  | -7.9246 |  |  | 3.1937 |  |  | -2.5385 |  |  | 6.553 |  |  | -3.115 |  |  | 6.5385 |  |  | -9.7352 |  |  | 1.1848 |  |  | -13.4812 |  |  | -1.0075 |  |  | -3.8829 |  |  | 5.8304 |  |  | -13.7142 |  |  | -0.59467 |  |  | -4.2671 |  |  | 5.6152 |  |  | -4.7479 |  |  | 5.6884 |  |  | -10.8578 |  |  | 0.92878 |  |  | -9.928 |  |  | 1.5536 |  |  | -9.5272 |  |  | 1.7113 |  |  | -9.126 |  |  | 1.221 |  |  | -9.7593 |  |  | 0.9105 |  |  | -1.9628 |  |  | 6.9855 |  |  | -4.3637 |  |  | 5.9434
Небаланс по шинам 110 кВ | [12 empty] | -13.7112 |  |  | -5.8868 |  |  | -18.946 |  |  | -9.0708 |  |  | -10.6377 |  |  | -3.1109 |  |  | -13.8488 |  |  | -4.243 |  |  | -12.1819 |  |  | -3.8636 |  |  | -17.3608 |  |  | -9.9138 |  |  | -8.179 |  |  | -0.60786 |  |  | -12.2485 |  |  | -4.3168 |  |  | -15.203 |  |  | -6.3101 |  |  | -9.8209 |  |  | -3.9449 |  |  | -11.4786 |  |  | -4.1005 |  |  | -18.3383 |  |  | -9.259 |  |  | -21.506 |  |  | -10.7684 |  |  | -11.91 |  |  | -4.1053 |  |  | -20.7998 |  |  | -9.4131 |  |  | -8.0826 |  |  | -2.2884 |  |  | -8.7333 |  |  | -2.6031 |  |  | -14.8423 |  |  | -6.8687 |  |  | -14.2001 |  |  | -6.4785 |  |  | -14.8807 |  |  | -6.4642 |  |  | -15.2243 |  |  | -6.8491 |  |  | -15.9772 |  |  | -7.0347 |  |  | -5.5118 |  |  | -0.088099 |  |  | -9.6936 |  |  | -3.3498
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№3 1С | [11 empty] | 74.3649 | 3.752 |  |  | -2.52 |  | 138.695 | 8.232 |  |  | 0.896 |  | 80.7073 | 0.56 |  |  | -4.928 |  | 80.4281 | 3.36 |  |  | -3.64 |  | 71.6927 | 1.96 |  |  | -3.808 |  | 163.5726 | 9.576 |  |  | 2.744 |  | 0 | 0 |  |  | -5.376 |  | 0 | 0 |  |  | -5.432 |  | 79.7278 | 4.424 |  |  | -2.128 |  | 0 | 0 |  |  | -5.32 |  | 0 | 0 |  |  | -5.32 |  | 92.783 | 5.656 |  |  | -0.952 |  | 145.9215 | 8.624 |  |  | 1.288 |  | 0 | 0 |  |  | -5.376 |  | 155.9402 | 9.24 |  |  | 1.344 |  | 0 | 0 |  |  | -5.264 |  | 0 | 0 |  |  | -5.264 |  | 103.7284 | 6.104 |  |  | -0.672 |  | 116.732 | 7 |  |  | -0.84 |  | 112.1453 | 6.888 |  |  | -0.784 |  | 103.6902 | 6.104 |  |  | -0.56 |  | 103.6874 | 6.16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -5.376 |  | 0 | 0 |  |  | -5.32
Печь-Ковш (ЗРУ35 АПК) (яч.7) |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 74.3649 | -3.752 |  |  | 2.52 |  | 138.695 | -8.232 |  |  | -0.896 |  | 80.7073 | -0.56 |  |  | 4.928 |  | 80.4281 | -3.36 |  |  | 3.64 |  | 71.6927 | -1.96 |  |  | 3.808 |  | 163.5726 | -9.576 |  |  | -2.744 |  | 0 | 0 |  |  | 5.376 |  | 0 | 0 |  |  | 5.432 |  | 79.7278 | -4.424 |  |  | 2.128 |  | 0 | 0 |  |  | 5.32 |  | 0 | 0 |  |  | 5.32 |  | 92.783 | -5.656 |  |  | 0.952 |  | 145.9215 | -8.624 |  |  | -1.288 |  | 0 | 0 |  |  | 5.376 |  | 155.9402 | -9.24 |  |  | -1.344 |  | 0 | 0 |  |  | 5.264 |  | 0 | 0 |  |  | 5.264 |  | 103.7284 | -6.104 |  |  | 0.672 |  | 116.732 | -7 |  |  | 0.84 |  | 112.1453 | -6.888 |  |  | 0.784 |  | 103.6902 | -6.104 |  |  | 0.56 |  | 103.6874 | -6.16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5.376 |  | 0 | 0 |  |  | 5.32
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 585.351 | 2.592 |  |  | 5.76 |  | 581.7567 | 2.496 |  |  | 5.76 |  | 546.7122 | 2.304 |  |  | 5.472 |  | 578.9687 | 2.496 |  |  | 5.76 |  | 568.2597 | 2.592 |  |  | 5.568 |  | 535.1556 | 2.208 |  |  | 5.376 |  | 492.2007 | 2.208 |  |  | 4.896 |  | 856.7246 | 5.472 |  |  | 7.488 |  | 699.4325 | 4.224 |  |  | 6.24 |  | 828.2683 | 5.376 |  |  | 7.104 |  | 841.8023 | 5.664 |  |  | 7.008 |  | 803.4225 | 4.896 |  |  | 7.104 |  | 741.0363 | 4.032 |  |  | 6.816 |  | 833.7134 | 4.896 |  |  | 7.392 |  | 687.6608 | 4.032 |  |  | 6.144 |  | 518.8451 | 2.208 |  |  | 5.184 |  | 602.6788 | 3.456 |  |  | 5.472 |  | 576.1792 | 3.168 |  |  | 5.28 |  | 546.3786 | 3.456 |  |  | 4.8 |  | 583.8727 | 3.456 |  |  | 5.28 |  | 603.9171 | 3.552 |  |  | 5.376 |  | 580.1805 | 3.456 |  |  | 5.184 |  | 403.9321 | 1.728 |  |  | 4.032 |  | 529.028 | 1.92 |  |  | 5.376
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
СВ 6 кВ 1С-3С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Груп.реактор №1(яч.6) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 11-1 (яч.1-3) | [11 empty] | 829.2472 | -3.672 |  |  | -1.692 |  | 822.2908 | -3.528 |  |  | -1.584 |  | 837.1532 | -3.528 |  |  | -1.584 |  | 818.3501 | -3.528 |  |  | -1.656 |  | 797.1421 | -3.636 |  |  | -1.764 |  | 898.7124 | -3.708 |  |  | -1.692 |  | 738.301 | -3.312 |  |  | -1.548 |  | 541.0892 | -3.456 |  |  | -1.62 |  | 560.3408 | -3.384 |  |  | -1.548 |  | 554.6439 | -3.6 |  |  | -1.62 |  | 524.343 | -3.528 |  |  | -1.62 |  | 567.1218 | -3.456 |  |  | -1.476 |  | 615.3248 | -3.348 |  |  | -1.404 |  | 582.3733 | -3.42 |  |  | -1.512 |  | 491.1863 | -2.88 |  |  | -1.26 |  | 702.1327 | -2.988 |  |  | -1.44 |  | 596.4009 | -3.42 |  |  | -1.404 |  | 648.2016 | -3.564 |  |  | -1.62 |  | 563.4529 | -3.564 |  |  | -1.584 |  | 626.4467 | -3.708 |  |  | -1.692 |  | 575.3534 | -3.384 |  |  | -1.476 |  | 622.4853 | -3.708 |  |  | -1.764 |  | 774.2031 | -3.312 |  |  | -1.476 |  | 972.0891 | -3.528 |  |  | -1.656
ПС 2-1 (яч.5-7) | [11 empty] | 268.7375 | -1.19 |  |  | -1.546 |  | 254.9847 | -1.094 |  |  | -1.459 |  | 248.2036 | -1.046 |  |  | -1.238 |  | 276.0308 | -1.19 |  |  | -1.565 |  | 239.8442 | -1.094 |  |  | -1.459 |  | 297.8742 | -1.229 |  |  | -1.43 |  | 301.8296 | -1.354 |  |  | -1.517 |  | 279.6254 | -1.786 |  |  | -2.112 |  | 270.2353 | -1.632 |  |  | -2.054 |  | 251.4386 | -1.632 |  |  | -1.882 |  | 218.3276 | -1.469 |  |  | -1.69 |  | 228.424 | -1.392 |  |  | -1.67 |  | 315.7491 | -1.718 |  |  | -2.026 |  | 266.4954 | -1.565 |  |  | -1.882 |  | 257.02 | -1.507 |  |  | -1.642 |  | 315.8187 | -1.344 |  |  | -1.613 |  | 219.3779 | -1.258 |  |  | -1.67 |  | 230.4353 | -1.267 |  |  | -1.526 |  | 144.1832 | -0.912 |  |  | -0.845 |  | 171.9857 | -1.018 |  |  | -1.027 |  | 187.7039 | -1.104 |  |  | -1.286 |  | 162.84 | -0.97 |  |  | -1.094 |  | 201.966 | -0.864 |  |  | -0.797 |  | 288.2101 | -1.046 |  |  | -1.373
ПС 23-1 (яч.8) | [11 empty] | 243.8963 | -1.08 |  |  | -0.187 |  | 234.9402 | -1.008 |  |  | -0.158 |  | 232.3052 | -0.979 |  |  | -0.115 |  | 227.0875 | -0.979 |  |  | -0.072 |  | 214.6321 | -0.979 |  |  | -0.043 |  | 174.5073 | -0.72 |  |  | 0.274 |  | 179.6711 | -0.806 |  |  | 0.23 |  | 137.4642 | -0.878 |  |  | 0.173 |  | 157.3061 | -0.95 |  |  | -0.173 |  | 161.9252 | -1.051 |  |  | -0.23 |  | 149.8123 | -1.008 |  |  | -0.216 |  | 158.3543 | -0.965 |  |  | -0.245 |  | 161.3665 | -0.878 |  |  | 0.043 |  | 139.8037 | -0.821 |  |  | -0.158 |  | 149.7436 | -0.878 |  |  | -0.13 |  | 203.0263 | -0.864 |  |  | 0.13 |  | 163.2255 | -0.936 |  |  | -0.101 |  | 170.2348 | -0.936 |  |  | 0.115 |  | 132.0099 | -0.835 |  |  | 0.23 |  | 150.8676 | -0.893 |  |  | 0.187 |  | 144.5184 | -0.85 |  |  | 0.216 |  | 130.6078 | -0.778 |  |  | 0.23 |  | 198.6934 | -0.85 |  |  | 0.144 |  | 210.2335 | -0.763 |  |  | 0.202
ПС 21-1 (яч.10) | [11 empty] | 47.1984 | -0.209 |  |  | -0.252 |  | 40.3221 | -0.173 |  |  | -0.18 |  | 44.3729 | -0.187 |  |  | -0.238 |  | 41.7526 | -0.18 |  |  | -0.23 |  | 20.6082 | -0.094 |  |  | -0.036 |  | 38.2946 | -0.158 |  |  | -0.209 |  | 19.1709 | -0.086 |  |  | -0.022 |  | 18.005 | -0.115 |  |  | -0.029 |  | 35.7664 | -0.216 |  |  | -0.259 |  | 24.3427 | -0.158 |  |  | -0.094 |  | 33.143 | -0.223 |  |  | -0.266 |  | 27.2402 | -0.166 |  |  | 0.115 |  | 21.1357 | -0.115 |  |  | 0.079 |  | 28.2672 | -0.166 |  |  | 0.122 |  | 24.5593 | -0.144 |  |  | 0.108 |  | 43.942 | -0.187 |  |  | 0.115 |  | 35.226 | -0.202 |  |  | 0.173 |  | 23.6437 | -0.13 |  |  | 0.065 |  | 17.0743 | -0.108 |  |  | 0.036 |  | 18.246 | -0.108 |  |  | 0.036 |  | 32.9842 | -0.194 |  |  | 0.23 |  | 13.2622 | -0.079 |  |  | 0.014 |  | 52.1278 | -0.223 |  |  | 0.216 |  | 53.4539 | -0.194 |  |  | 0.216
ЦЭС-1 (яч.9-11) | [11 empty] | 1447.1177 | 6.408 |  |  | 0.6 |  | 1521.5176 | 6.528 |  |  | 0.696 |  | 1531.9333 | 6.456 |  |  | 0.648 |  | 1414.0198 | 6.096 |  |  | 0.576 |  | 1346.9861 | 6.144 |  |  | 0.552 |  | 1570.5653 | 6.48 |  |  | 0.624 |  | 1407.0519 | 6.312 |  |  | 0.48 |  | 1010.7846 | 6.456 |  |  | 0.696 |  | 1065.045 | 6.432 |  |  | 0.6 |  | 924.4065 | 6 |  |  | 0.6 |  | 906.0076 | 6.096 |  |  | 0.648 |  | 1110.6135 | 6.768 |  |  | 0.864 |  | 1190.9512 | 6.48 |  |  | 0.624 |  | 1156.5729 | 6.792 |  |  | 0.84 |  | 1113.3555 | 6.528 |  |  | 0.696 |  | 1652.4088 | 7.032 |  |  | 0.984 |  | 1096.5405 | 6.288 |  |  | 0.792 |  | 1204.7384 | 6.624 |  |  | 0.84 |  | 1020.6656 | 6.456 |  |  | 0.72 |  | 1058.2693 | 6.264 |  |  | 0.672 |  | 1089.499 | 6.408 |  |  | 0.648 |  | 1055.6061 | 6.288 |  |  | 0.768 |  | 1424.9825 | 6.096 |  |  | 0.6 |  | 1785.4696 | 6.48 |  |  | 0.624
ПС 4-1 (яч.12-14) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 130.078 | -0.576 |  |  | -0.576 |  | 143.1084 | -0.614 |  |  | -0.557 |  | 173.2205 | -0.73 |  |  | -0.691 |  | 147.0618 | -0.634 |  |  | -0.653 |  | 126.2799 | -0.576 |  |  | -0.557 |  | 158.2684 | -0.653 |  |  | -0.691 |  | 124.1648 | -0.557 |  |  | -0.365 |  | 141.2218 | -0.902 |  |  | -0.96 |  | 120.8773 | -0.73 |  |  | -0.691 |  | 103.5335 | -0.672 |  |  | -0.576 |  | 114.1427 | -0.768 |  |  | -0.864 |  | 141.7804 | -0.864 |  |  | -0.96 |  | 144.6418 | -0.787 |  |  | -0.902 |  | 124.3078 | -0.73 |  |  | -0.749 |  | 78.6239 | -0.461 |  |  | -0.288 |  | 126.4215 | -0.538 |  |  | -0.499 |  | 97.1331 | -0.557 |  |  | -0.538 |  | 90.7555 | -0.499 |  |  | -0.422 |  | 78.8897 | -0.499 |  |  | -0.48 |  | 100.5221 | -0.595 |  |  | -0.595 |  | 94.7021 | -0.557 |  |  | -0.538 |  | 86.9599 | -0.518 |  |  | -0.48 |  | 89.7627 | -0.384 |  |  | -0.25 |  | 153.4732 | -0.557 |  |  | -0.48
ПС 3-1 (яч.13-15) | [11 empty] | 86.7187 | -0.384 |  |  | -0.768 |  | 78.3134 | -0.336 |  |  | -0.624 |  | 74.034 | -0.312 |  |  | -0.672 |  | 94.6391 | -0.408 |  |  | -0.84 |  | 78.925 | -0.36 |  |  | -0.648 |  | 87.2536 | -0.36 |  |  | -0.768 |  | 53.5001 | -0.24 |  |  | -0.408 |  | 202.9084 | -1.296 |  |  | -1.008 |  | 91.4031 | -0.552 |  |  | -0.096 |  | 303.2054 | -1.968 |  |  | -1.296 |  | 260.388 | -1.752 |  |  | -1.248 |  | 322.9443 | -1.968 |  |  | -1.488 |  | 149.9716 | -0.816 |  |  | -0.648 |  | 359.6411 | -2.112 |  |  | -1.416 |  | 278.3389 | -1.632 |  |  | -1.104 |  | 406.0527 | -1.728 |  |  | -1.248 |  | 188.3371 | -1.08 |  |  | -0.672 |  | 323.0096 | -1.776 |  |  | -1.008 |  | 269.395 | -1.704 |  |  | -1.08 |  | 328.4284 | -1.944 |  |  | -1.248 |  | 310.1196 | -1.824 |  |  | -1.152 |  | 278.0031 | -1.656 |  |  | -0.936 |  | 61.7118 | -0.264 |  |  | -0.408 |  | 105.8056 | -0.384 |  |  | -0.744
Мех.завод № 4 (яч.17-19) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 135.4979 | -0.6 |  |  | -0.36 |  | 139.8454 | -0.6 |  |  | -0.336 |  | 153.7628 | -0.648 |  |  | -0.36 |  | 111.3401 | -0.48 |  |  | -0.336 |  | 126.2799 | -0.576 |  |  | -0.336 |  | 110.5213 | -0.456 |  |  | 0 |  | 139.1002 | -0.624 |  |  | -0.384 |  | 139.0299 | -0.888 |  |  | -0.456 |  | 194.7284 | -1.176 |  |  | -0.48 |  | 129.4169 | -0.84 |  |  | -0.576 |  | 203.3167 | -1.368 |  |  | -0.576 |  | 192.9789 | -1.176 |  |  | -0.456 |  | 172.0263 | -0.936 |  |  | -0.504 |  | 212.5152 | -1.248 |  |  | -0.552 |  | 135.0762 | -0.792 |  |  | -0.48 |  | 169.1886 | -0.72 |  |  | -0.528 |  | 125.5581 | -0.72 |  |  | -0.408 |  | 135.3148 | -0.744 |  |  | -0.432 |  | 110.0346 | -0.696 |  |  | -0.456 |  | 117.5855 | -0.696 |  |  | -0.456 |  | 118.3351 | -0.696 |  |  | -0.456 |  | 88.6387 | -0.528 |  |  | -0.384 |  | 123.4237 | -0.528 |  |  | -0.36 |  | 138.8699 | -0.504 |  |  | -0.312
Мех.завод № 2 (яч.2-4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 247.0579 | -1.094 |  |  | -0.835 |  | 251.7217 | -1.08 |  |  | -0.778 |  | 242.5086 | -1.022 |  |  | -0.821 |  | 253.7627 | -1.094 |  |  | -0.806 |  | 236.7749 | -1.08 |  |  | -0.792 |  | 261.7609 | -1.08 |  |  | -0.778 |  | 227.8211 | -1.022 |  |  | -0.734 |  | 227.6457 | -1.454 |  |  | -1.181 |  | 238.4429 | -1.44 |  |  | -1.152 |  | 206.2967 | -1.339 |  |  | -1.066 |  | 233.3386 | -1.57 |  |  | -1.195 |  | 231.5419 | -1.411 |  |  | -1.109 |  | 240.7633 | -1.31 |  |  | -1.152 |  | 223.0728 | -1.31 |  |  | -1.08 |  | 225.9798 | -1.325 |  |  | -1.022 |  | 294.4352 | -1.253 |  |  | -0.965 |  | 185.8957 | -1.066 |  |  | -0.806 |  | 201.6991 | -1.109 |  |  | -0.792 |  | 177.5414 | -1.123 |  |  | -0.864 |  | 199.5236 | -1.181 |  |  | -0.878 |  | 217.9678 | -1.282 |  |  | -0.965 |  | 203.1303 | -1.21 |  |  | -0.864 |  | 252.4575 | -1.08 |  |  | -0.864 |  | 309.4263 | -1.123 |  |  | -0.893
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 0.195 |  |  | 0.144 |  |  | 0.591 |  |  | 0.78 |  |  | 0.308 |  |  | 0.401 |  |  | 0.099 |  |  | 0.178 |  |  | 0.341 |  |  | 0.485 |  |  | 0.324 |  |  | 0.706 |  |  | 0.519 |  |  | 0.628 |  |  | 1.153 |  |  | 0.991 |  |  | 0.576 |  |  | 0.387 |  |  | 0.116 |  |  | 0.364 |  |  | 0.074 |  |  | -0.019 |  |  | 0.266 |  |  | 0.679 |  |  | 0.604 |  |  | 0.926 |  |  | 0.316 |  |  | 1.005 |  |  | 0.941 |  |  | 1.022 |  |  | -0.382 |  |  | 0.12 |  |  | 0.505 |  |  | 0.838 |  |  | -0.233 |  |  | 0.5 |  |  | 0.471 |  |  | 0.477 |  |  | -0.423 |  |  | 0.279 |  |  | 0.069 |  |  | 0.597 |  |  | 0.297 |  |  | 0.674 |  |  | 0.319 |  |  | 0.837 |  |  | 0.301 |  |  | 0.96
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 434.2575 | 4.464 |  |  | 1.296 |  | 348.1191 | 3.672 |  |  | 0.792 |  | 394.3949 | 4.104 |  |  | 1.152 |  | 384.5385 | 4.032 |  |  | 1.008 |  | 350.1488 | 3.672 |  |  | 0.864 |  | 198.1037 | 2.088 |  |  | 0.504 |  | 187.8203 | 2.016 |  |  | 0.288 |  | 281.2727 | 2.808 |  |  | 1.152 |  | 289.7827 | 2.88 |  |  | 1.152 |  | 196.874 | 1.728 |  |  | 1.224 |  | 269.8404 | 2.52 |  |  | 1.44 |  | 346.1601 | 3.528 |  |  | 1.152 |  | 362.9226 | 3.816 |  |  | 0.792 |  | 276.9298 | 2.952 |  |  | 0.36 |  | 272.6203 | 2.88 |  |  | 0.576 |  | 149.2 | 1.44 |  |  | 0.72 |  | 81.4073 | 0.36 |  |  | 0.792 |  | 76.8172 | 0.648 |  |  | 0.504 |  | 129.1761 | 0.648 |  |  | 1.224 |  | 179.6166 | 1.728 |  |  | 0.864 |  | 231.5775 | 2.376 |  |  | 0.648 |  | 252.5454 | 2.592 |  |  | 0.72 |  | 184.4025 | 1.656 |  |  | 1.08 |  | 349.5793 | 3.24 |  |  | 1.872
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ЦЭС-4 (яч.21-23) | [11 empty] | 494.9601 | 5.088 |  |  | 1.056 |  | 496.0129 | 5.232 |  |  | 1.008 |  | 498.183 | 5.184 |  |  | 0.888 |  | 496.6955 | 5.208 |  |  | 0.864 |  | 487.4621 | 5.112 |  |  | 0.792 |  | 489.5665 | 5.16 |  |  | 0.624 |  | 480.7305 | 5.16 |  |  | 0.744 |  | 567.3534 | 5.664 |  |  | 0.96 |  | 659.2555 | 6.552 |  |  | 1.128 |  | 754.6836 | 6.624 |  |  | 1.056 |  | 709.2947 | 6.624 |  |  | 1.08 |  | 565.1593 | 5.76 |  |  | 1.176 |  | 488.4619 | 5.136 |  |  | 1.32 |  | 477.3099 | 5.088 |  |  | 1.056 |  | 490.7165 | 5.184 |  |  | 1.104 |  | 576.9067 | 5.568 |  |  | 1.008 |  | 1487.0392 | 6.576 |  |  | 1.2 |  | 793.7776 | 6.696 |  |  | 1.2 |  | 1377.8781 | 6.912 |  |  | 1.032 |  | 591.2381 | 5.688 |  |  | 0.96 |  | 495.9034 | 5.088 |  |  | 1.32 |  | 512.1059 | 5.256 |  |  | 0.816 |  | 571.9151 | 5.136 |  |  | 0.504 |  | 561.9164 | 5.208 |  |  | 0.576
ЦЭС-2 (яч.25-27) | [11 empty] | 389.8978 | -4.008 |  |  | 0.768 |  | 382.2485 | -4.032 |  |  | 0.72 |  | 389.7821 | -4.056 |  |  | 0.792 |  | 384.5385 | -4.032 |  |  | 0.744 |  | 384.4771 | -4.032 |  |  | 0.768 |  | 377.9909 | -3.984 |  |  | 0.72 |  | 386.8204 | -4.152 |  |  | 0.648 |  | 411.0908 | -4.104 |  |  | 0.696 |  | 405.6957 | -4.032 |  |  | 0.72 |  | 451.1695 | -3.96 |  |  | 0.72 |  | 444.5942 | -4.152 |  |  | 0.72 |  | 407.3857 | -4.152 |  |  | 0.576 |  | 394.878 | -4.152 |  |  | 0.696 |  | 394.0058 | -4.2 |  |  | 0.696 |  | 397.5712 | -4.2 |  |  | 0.72 |  | 417.76 | -4.032 |  |  | 0.768 |  | 917.1885 | -4.056 |  |  | 0.768 |  | 480.8187 | -4.056 |  |  | 0.768 |  | 803.7622 | -4.032 |  |  | 0.672 |  | 419.1054 | -4.032 |  |  | 0.696 |  | 390.6409 | -4.008 |  |  | 0.816 |  | 392.8484 | -4.032 |  |  | 0.84 |  | 446.3076 | -4.008 |  |  | 0.792 |  | 429.8531 | -3.984 |  |  | 0.816
Резерв (яч.29-31) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС 6-2 (яч.33-35) | [11 empty] | 65.8585 | -0.677 |  |  | -0.691 |  | 51.8576 | -0.547 |  |  | -0.533 |  | 44.3022 | -0.461 |  |  | -0.317 |  | 42.5358 | -0.446 |  |  | -0.288 |  | 49.3946 | -0.518 |  |  | -0.461 |  | 46.4898 | -0.49 |  |  | -0.461 |  | 42.949 | -0.461 |  |  | -0.288 |  | 41.8704 | -0.418 |  |  | -0.317 |  | 21.7337 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 21.3052 | -0.187 |  |  | -0.144 |  | 18.5248 | -0.173 |  |  | -0.101 |  | 25.4125 | -0.259 |  |  | -0.346 |  | 49.2647 | -0.518 |  |  | -0.547 |  | 45.9673 | -0.49 |  |  | -0.547 |  | 39.5678 | -0.418 |  |  | -0.317 |  | 53.6706 | -0.518 |  |  | -0.59 |  | 81.4073 | -0.36 |  |  | -0.49 |  | 63.1845 | -0.533 |  |  | -0.576 |  | 97.6794 | -0.49 |  |  | -0.547 |  | 52.3882 | -0.504 |  |  | -0.49 |  | 51.949 | -0.533 |  |  | -0.533 |  | 43.455 | -0.446 |  |  | -0.274 |  | 51.3343 | -0.461 |  |  | -0.288 |  | 62.1474 | -0.576 |  |  | -0.619
Мех.завод № 3 (яч.36) | [11 empty] | 121.8917 | -1.253 |  |  | 0 |  | 110.5411 | -1.166 |  |  | 0 |  | 110.7073 | -1.152 |  |  | 0 |  | 112.6339 | -1.181 |  |  | 0 |  | 111.1856 | -1.166 |  |  | 0 |  | 87.4768 | -0.922 |  |  | 0 |  | 28.1358 | -0.302 |  |  | -0.216 |  | 69.2163 | -0.691 |  |  | -0.101 |  | 114.5044 | -1.138 |  |  | 0 |  | 134.5533 | -1.181 |  |  | 0 |  | 121.8565 | -1.138 |  |  | -0.029 |  | 96.0575 | -0.979 |  |  | 0 |  | 68.476 | -0.72 |  |  | 0 |  | 105.3497 | -1.123 |  |  | 0 |  | 61.3396 | -0.648 |  |  | 0 |  | 65.6894 | -0.634 |  |  | 0 |  | 120.528 | -0.533 |  |  | 0 |  | 131.4664 | -1.109 |  |  | 0 |  | 215.2935 | -1.08 |  |  | 0 |  | 104.7764 | -1.008 |  |  | 0 |  | 103.898 | -1.066 |  |  | -0.043 |  | 136.1134 | -1.397 |  |  | 0 |  | 75.3868 | -0.677 |  |  | -0.058 |  | 57.508 | -0.533 |  |  | -0.432
ПС 3-2 (яч.37-39) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 177.4385 | -1.824 |  |  | -0.648 |  | 45.5058 | -0.48 |  |  | 0.192 |  | 62.2729 | -0.648 |  |  | -0.048 |  | 132.7573 | -1.392 |  |  | -0.528 |  | 107.5621 | -1.128 |  |  | -0.264 |  | 40.987 | -0.432 |  |  | 0.288 |  | 31.3034 | -0.336 |  |  | 0.384 |  | 74.5252 | -0.744 |  |  | -0.024 |  | 181.1142 | -1.8 |  |  | -0.768 |  | 194.1396 | -1.704 |  |  | -0.624 |  | 92.5167 | -0.864 |  |  | -0.168 |  | 162.4833 | -1.656 |  |  | -0.672 |  | 73.041 | -0.768 |  |  | -0.048 |  | 38.2749 | -0.408 |  |  | 0.384 |  | 156.7567 | -1.656 |  |  | -0.72 |  | 24.8667 | -0.24 |  |  | -0.48 |  | 48.8444 | -0.216 |  |  | -0.432 |  | 25.6057 | -0.216 |  |  | -0.384 |  | 47.843 | -0.24 |  |  | -0.384 |  | 24.9468 | -0.24 |  |  | -0.432 |  | 23.3917 | -0.24 |  |  | -0.432 |  | 21.0455 | -0.216 |  |  | -0.36 |  | 21.38 | -0.192 |  |  | -0.408 |  | 181.2633 | -1.68 |  |  | -0.624
ПС 23-2 (яч.38) | [11 empty] | 36.3827 | -0.374 |  |  | -0.144 |  | 35.4566 | -0.374 |  |  | -0.144 |  | 41.5153 | -0.432 |  |  | -0.187 |  | 35.669 | -0.374 |  |  | -0.144 |  | 39.859 | -0.418 |  |  | -0.202 |  | 39.6587 | -0.418 |  |  | -0.173 |  | 45.6508 | -0.49 |  |  | -0.317 |  | 47.58 | -0.475 |  |  | -0.216 |  | 49.3033 | -0.49 |  |  | -0.259 |  | 52.5225 | -0.461 |  |  | -0.331 |  | 52.469 | -0.49 |  |  | -0.317 |  | 48.0778 | -0.49 |  |  | -0.317 |  | 39.7541 | -0.418 |  |  | -0.202 |  | 44.5602 | -0.475 |  |  | -0.317 |  | 49.0338 | -0.518 |  |  | -0.36 |  | 46.2106 | -0.446 |  |  | -0.245 |  | 110.8043 | -0.49 |  |  | -0.202 |  | 54.6493 | -0.461 |  |  | -0.202 |  | 103.2611 | -0.518 |  |  | -0.331 |  | 40.4345 | -0.389 |  |  | -0.144 |  | 39.2785 | -0.403 |  |  | -0.158 |  | 40.7268 | -0.418 |  |  | -0.144 |  | 46.5461 | -0.418 |  |  | -0.144 |  | 43.4816 | -0.403 |  |  | -0.13
ПС 21-2 (яч.40) | [11 empty] | 37.3555 | -0.384 |  |  | -0.182 |  | 32.8021 | -0.346 |  |  | -0.154 |  | 40.5543 | -0.422 |  |  | -0.182 |  | 34.8107 | -0.365 |  |  | -0.173 |  | 32.9933 | -0.346 |  |  | -0.154 |  | 37.3816 | -0.394 |  |  | -0.144 |  | 39.3156 | -0.422 |  |  | -0.163 |  | 48.0808 | -0.48 |  |  | -0.211 |  | 43.4674 | -0.432 |  |  | -0.202 |  | 47.0538 | -0.413 |  |  | -0.202 |  | 43.153 | -0.403 |  |  | -0.202 |  | 39.5415 | -0.403 |  |  | -0.173 |  | 43.8436 | -0.461 |  |  | -0.23 |  | 40.5263 | -0.432 |  |  | -0.192 |  | 40.893 | -0.432 |  |  | -0.173 |  | 39.7867 | -0.384 |  |  | -0.173 |  | 84.5731 | -0.374 |  |  | -0.182 |  | 39.8311 | -0.336 |  |  | -0.144 |  | 80.3364 | -0.403 |  |  | -0.163 |  | 41.8898 | -0.403 |  |  | -0.163 |  | 33.723 | -0.346 |  |  | -0.154 |  | 31.763 | -0.326 |  |  | -0.134 |  | 38.5285 | -0.346 |  |  | -0.154 |  | 39.3816 | -0.365 |  |  | -0.192
Резерв (яч.41-43) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС 8-2 (яч.42) | [11 empty] | 4.864 | -0.05 |  |  | -0.094 |  | 4.0766 | -0.043 |  |  | -0.086 |  | 2.7869 | -0.029 |  |  | -0.072 |  | 2.7658 | -0.029 |  |  | -0.065 |  | 4.1003 | -0.043 |  |  | -0.115 |  | 2.7514 | -0.029 |  |  | -0.065 |  | 4.0061 | -0.043 |  |  | -0.065 |  | 20.9352 | -0.209 |  |  | -0.245 |  | 23.1424 | -0.23 |  |  | -0.238 |  | 18.0012 | -0.158 |  |  | -0.187 |  | 10.0655 | -0.094 |  |  | -0.144 |  | 22.5671 | -0.23 |  |  | -0.216 |  | 20.5428 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 7.4111 | -0.079 |  |  | -0.086 |  | 6.8155 | -0.072 |  |  | -0.065 |  | 5.1806 | -0.05 |  |  | -0.058 |  | 9.7236 | -0.043 |  |  | -0.094 |  | 5.0974 | -0.043 |  |  | -0.079 |  | 5.781 | -0.029 |  |  | -0.065 |  | 3.742 | -0.036 |  |  | -0.065 |  | 4.191 | -0.043 |  |  | -0.058 |  | 4.1896 | -0.043 |  |  | -0.058 |  | 3.2293 | -0.029 |  |  | -0.065 |  | 4.6395 | -0.043 |  |  | -0.101
Груп.реактор №2 (яч.44) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС 11-2 (яч.45-47) | [11 empty] | 56.0332 | -0.576 |  |  | 0.144 |  | 54.6069 | -0.576 |  |  | 0 |  | 69.1921 | -0.72 |  |  | 0 |  | 54.9341 | -0.576 |  |  | 0 |  | 68.6566 | -0.72 |  |  | 0 |  | 40.987 | -0.432 |  |  | 0.144 |  | 67.0787 | -0.72 |  |  | -0.144 |  | 72.1212 | -0.72 |  |  | -0.144 |  | 43.4674 | -0.432 |  |  | 0.144 |  | 32.8123 | -0.288 |  |  | 0.144 |  | 46.2584 | -0.432 |  |  | 0.144 |  | 42.387 | -0.432 |  |  | 0.144 |  | 41.0856 | -0.432 |  |  | 0 |  | 40.5263 | -0.432 |  |  | -0.144 |  | 40.893 | -0.432 |  |  | 0.144 |  | 29.84 | -0.288 |  |  | 0.144 |  | 97.6887 | -0.432 |  |  | 0.144 |  | 51.2115 | -0.432 |  |  | 0.144 |  | 114.8232 | -0.576 |  |  | 0 |  | 59.8722 | -0.576 |  |  | 0.144 |  | 56.14 | -0.576 |  |  | 0 |  | 56.1212 | -0.576 |  |  | 0 |  | 64.14 | -0.576 |  |  | 0 |  | 62.1474 | -0.576 |  |  | 0.144
ПС 4-2 (яч.46-48) | [9 empty] | 49.2 | 0.5 | 44.846 | -0.461 |  |  | -0.614 |  | 32.8021 | -0.346 |  |  | -0.442 |  | 36.9024 | -0.384 |  |  | -0.576 |  | 43.9663 | -0.461 |  |  | -0.672 |  | 40.2404 | -0.422 |  |  | -0.518 |  | 43.7384 | -0.461 |  |  | -0.614 |  | 35.7753 | -0.384 |  |  | -0.403 |  | 71.1195 | -0.71 |  |  | -0.979 |  | 40.5494 | -0.403 |  |  | -0.442 |  | 67.7894 | -0.595 |  |  | -0.96 |  | 76.0265 | -0.71 |  |  | -0.998 |  | 60.2444 | -0.614 |  |  | -0.806 |  | 69.427 | -0.73 |  |  | -0.922 |  | 63.0409 | -0.672 |  |  | -0.979 |  | 32.7523 | -0.346 |  |  | -0.365 |  | 47.7647 | -0.461 |  |  | -0.595 |  | 91.1309 | -0.403 |  |  | -0.538 |  | 38.6457 | -0.326 |  |  | -0.442 |  | 91.8984 | -0.461 |  |  | -0.691 |  | 51.8685 | -0.499 |  |  | -0.71 |  | 44.9315 | -0.461 |  |  | -0.691 |  | 52.4188 | -0.538 |  |  | -0.672 |  | 40.6443 | -0.365 |  |  | -0.365 |  | 51.7895 | -0.48 |  |  | -0.691
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | -0.055 |  |  | 0.891 |  |  | 0.994 |  |  | 1.353 |  |  | 0.984 |  |  | 1.45 |  |  | 0.384 |  |  | 0.746 |  |  | -0.0090002 |  |  | 0.71 |  |  | -0.314 |  |  | 0.823 |  |  | -0.134 |  |  | 0.468 |  |  | -0.079 |  |  | 0.571 |  |  | 0.259 |  |  | 1.048 |  |  | -0.595 |  |  | 0.696 |  |  | 0.688 |  |  | 1.425 |  |  | 0.073 |  |  | 0.518 |  |  | 0.537 |  |  | 0.672 |  |  | -0.271 |  |  | 0.231 |  |  | -0.658 |  |  | 0.544 |  |  | -0.045 |  |  | 0.499 |  |  | 0.029 |  |  | 0.966 |  |  | -0.168 |  |  | 0.789 |  |  | -0.269 |  |  | 0.747 |  |  | -0.271 |  |  | 0.66 |  |  | -0.212 |  |  | 0.715 |  |  | -0.144 |  |  | 0.734 |  |  | -0.28 |  |  | 0.894 |  |  | -0.192 |  |  | 0.619
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№3 3С | [11 empty] | 265.7939 | 2.688 |  |  | -0.96 |  | 412.7617 | 4.32 |  |  | -0.96 |  | 323.3854 | 3.456 |  |  | -0.864 |  | 357.6964 | 3.744 |  |  | -1.248 |  | 362.2476 | 3.744 |  |  | -1.056 |  | 320.7509 | 3.264 |  |  | -1.248 |  | 362.4365 | 3.744 |  |  | -1.44 |  | 360.5424 | 3.744 |  |  | -1.344 |  | 337.6803 | 3.456 |  |  | -1.344 |  | 261.1762 | 2.496 |  |  | -1.44 |  | 309.4483 | 3.072 |  |  | -1.44 |  | 382.3594 | 4.032 |  |  | -0.576 |  | 459.3504 | 4.8 |  |  | -0.864 |  | 361.8516 | 3.84 |  |  | -0.672 |  | 425.726 | 4.416 |  |  | -1.344 |  | 388.2172 | 4.224 |  |  | -0.576 |  | 436.8517 | 4.704 |  |  | -0.672 |  | 451.9651 | 4.704 |  |  | -0.672 |  | 283.8173 | 2.88 |  |  | -1.056 |  | 261.5622 | 2.592 |  |  | -1.248 |  | 296.4497 | 2.976 |  |  | -0.96 |  | 354.014 | 3.552 |  |  | -1.248 |  | 240.0289 | 1.92 |  |  | -1.824 |  | 401.8242 | 4.32 |  |  | -0.864
СВ 6 кВ 3С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ЦЭС-3 (яч.49-51) | [11 empty] | 151.8822 | 1.536 |  |  | 0.72 |  | 110.0698 | 1.152 |  |  | 0.696 |  | 141.4811 | 1.512 |  |  | 0.696 |  | 142.1614 | 1.488 |  |  | 0.72 |  | 132.3597 | 1.368 |  |  | 0.672 |  | 150.9416 | 1.536 |  |  | 0.72 |  | 167.2784 | 1.728 |  |  | 0.84 |  | 168.7153 | 1.752 |  |  | 0.84 |  | 140.7001 | 1.44 |  |  | 0.672 |  | 180.8143 | 1.728 |  |  | 0.84 |  | 174.0647 | 1.728 |  |  | 0.84 |  | 147.9367 | 1.56 |  |  | 0.744 |  | 146.9921 | 1.536 |  |  | 0.744 |  | 142.4791 | 1.512 |  |  | 0.72 |  | 143.4512 | 1.488 |  |  | 0.72 |  | 136.7583 | 1.488 |  |  | 0.696 |  | 138.1878 | 1.488 |  |  | 0.72 |  | 145.2745 | 1.512 |  |  | 0.84 |  | 146.639 | 1.488 |  |  | 0.744 |  | 152.578 | 1.512 |  |  | 0.744 |  | 155.397 | 1.56 |  |  | 0.816 |  | 155.4791 | 1.56 |  |  | 0.888 |  | 198.0238 | 1.584 |  |  | 0.72 |  | 147.3355 | 1.584 |  |  | 0.696
ПС 6-1 (яч.53-55) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 161.3749 | -1.632 |  |  | -0.816 |  | 155.9322 | -1.632 |  |  | -0.816 |  | 150.4641 | -1.608 |  |  | -0.672 |  | 160.5048 | -1.68 |  |  | -0.648 |  | 143.9702 | -1.488 |  |  | -0.696 |  | 158.017 | -1.608 |  |  | -0.648 |  | 144.0453 | -1.488 |  |  | -0.48 |  | 140.9813 | -1.464 |  |  | -0.384 |  | 23.45 | -0.24 |  |  | -0.144 |  | 22.6018 | -0.216 |  |  | -0.192 |  | 24.1756 | -0.24 |  |  | -0.216 |  | 61.4506 | -0.648 |  |  | -1.152 |  | 169.9597 | -1.776 |  |  | -0.84 |  | 151.5254 | -1.608 |  |  | -0.816 |  | 152.7061 | -1.584 |  |  | -0.528 |  | 149.993 | -1.632 |  |  | -0.84 |  | 147.1031 | -1.584 |  |  | -0.768 |  | 172.9458 | -1.8 |  |  | -1.008 |  | 172.6555 | -1.752 |  |  | -1.056 |  | 157.4217 | -1.56 |  |  | -0.744 |  | 164.9599 | -1.656 |  |  | -0.768 |  | 165.0471 | -1.656 |  |  | -0.744 |  | 201.0242 | -1.608 |  |  | -0.624 |  | 156.265 | -1.68 |  |  | -0.864
ПС №1 Город (яч.57-59) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 88.3013 | -0.893 |  |  | -0.374 |  | 79.7815 | -0.835 |  |  | -0.331 |  | 80.8464 | -0.864 |  |  | -0.403 |  | 78.4372 | -0.821 |  |  | -0.389 |  | 80.7897 | -0.835 |  |  | -0.374 |  | 89.1302 | -0.907 |  |  | -0.374 |  | 105.9042 | -1.094 |  |  | -0.446 |  | 128.944 | -1.339 |  |  | -0.461 |  | 156.1381 | -1.598 |  |  | -0.475 |  | 183.8488 | -1.757 |  |  | -0.533 |  | 182.7276 | -1.814 |  |  | -0.533 |  | 170.6961 | -1.8 |  |  | -0.49 |  | 169.4812 | -1.771 |  |  | -0.461 |  | 172.3507 | -1.829 |  |  | -0.518 |  | 170.7339 | -1.771 |  |  | -0.475 |  | 164.1468 | -1.786 |  |  | -0.518 |  | 165.8625 | -1.786 |  |  | -0.504 |  | 159.1102 | -1.656 |  |  | -0.446 |  | 154.7199 | -1.57 |  |  | -0.461 |  | 143.8996 | -1.426 |  |  | -0.475 |  | 124.8157 | -1.253 |  |  | -0.374 |  | 119.101 | -1.195 |  |  | -0.36 |  | 136.7665 | -1.094 |  |  | -0.403 |  | 89.7593 | -0.965 |  |  | -0.374
ПС 12 (яч.61-63) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 163.748 | -1.656 |  |  | 1.62 |  | 257.9761 | -2.7 |  |  | 1.548 |  | 232.4333 | -2.484 |  |  | 1.404 |  | 209.8027 | -2.196 |  |  | 1.764 |  | 268.2026 | -2.772 |  |  | 1.62 |  | 155.6585 | -1.584 |  |  | 1.62 |  | 254.4025 | -2.628 |  |  | 1.692 |  | 232.2725 | -2.412 |  |  | 1.512 |  | 234.5002 | -2.4 |  |  | 1.512 |  | 233.5518 | -2.232 |  |  | 1.512 |  | 221.2072 | -2.196 |  |  | 1.44 |  | 249.2164 | -2.628 |  |  | 1.476 |  | 230.8236 | -2.412 |  |  | 1.476 |  | 189.9721 | -2.016 |  |  | 1.512 |  | 263.765 | -2.736 |  |  | 1.836 |  | 188.5942 | -2.052 |  |  | 1.404 |  | 244.0574 | -2.628 |  |  | 1.44 |  | 249.042 | -2.592 |  |  | 1.548 |  | 81.5975 | -0.828 |  |  | 1.872 |  | 83.5546 | -0.828 |  |  | 1.944 |  | 129.0991 | -1.296 |  |  | 1.512 |  | 233.2187 | -2.34 |  |  | 1.692 |  | 67.5081 | -0.54 |  |  | 2.412 |  | 277.9284 | -2.988 |  |  | 1.62
Резерв (яч.65-67) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС 17-3 (яч.69-71) | [11 empty] | 19.9741 | -0.202 |  |  | -0.173 |  | 19.3004 | -0.202 |  |  | -0.158 |  | 20.2116 | -0.216 |  |  | -0.187 |  | 20.6363 | -0.216 |  |  | -0.173 |  | 19.5443 | -0.202 |  |  | -0.173 |  | 25.4517 | -0.259 |  |  | -0.202 |  | 20.9098 | -0.216 |  |  | -0.173 |  | 20.8005 | -0.216 |  |  | -0.173 |  | 21.105 | -0.216 |  |  | -0.173 |  | 22.6018 | -0.216 |  |  | -0.173 |  | 26.0896 | -0.259 |  |  | -0.202 |  | 24.5613 | -0.259 |  |  | -0.202 |  | 24.7858 | -0.259 |  |  | -0.187 |  | 19.0349 | -0.202 |  |  | -0.173 |  | 24.969 | -0.259 |  |  | -0.187 |  | 25.1826 | -0.274 |  |  | -0.202 |  | 25.4459 | -0.274 |  |  | -0.202 |  | 26.3262 | -0.274 |  |  | -0.202 |  | 27.0021 | -0.274 |  |  | -0.202 |  | 27.6497 | -0.274 |  |  | -0.202 |  | 25.7999 | -0.259 |  |  | -0.202 |  | 25.8135 | -0.259 |  |  | -0.202 |  | 34.2541 | -0.274 |  |  | -0.202 |  | 25.4861 | -0.274 |  |  | -0.202
Мех.завод №1 (яч.70-72) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Мех.завод №5 (яч.66-68) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.62) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.64) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [12 empty] | -0.159 |  |  | 0.017 |  |  | 0.103 |  |  | -0.021 |  |  | -0.204 |  |  | -0.026 |  |  | 0.319 |  |  | 0.026 |  |  | -0.185 |  |  | -0.007 |  |  | 0.442 |  |  | -0.132 |  |  | 0.046 |  |  | -0.007 |  |  | 0.065 |  |  | -0.01 |  |  | 0.442 |  |  | 0.048 |  |  | -0.197 |  |  | 0.014 |  |  | 0.291 |  |  | -0.111 |  |  | 0.257 |  |  | -0.2 |  |  | 0.118 |  |  | -0.132 |  |  | -0.303 |  |  | 0.053 |  |  | -0.446 |  |  | 0.022 |  |  | -0.032 |  |  | -0.036 |  |  | -0.08 |  |  | 0.014 |  |  | -0.106 |  |  | 0.06 |  |  | -0.056 |  |  | -0.159 |  |  | 0.016 |  |  | 0.019 |  |  | 0.072 |  |  | 0.024 |  |  | -0.338 |  |  | 0.026 |  |  | -0.012 |  |  | 0.079 |  |  | -0.0029997 |  |  | 0.012
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -0.019 |  |  | 1.052 |  |  | 1.688 |  |  | 2.112 |  |  | 1.088 |  |  | 1.825 |  |  | 0.802 |  |  | 0.95 |  |  | 0.147 |  |  | 1.188 |  |  | 0.452 |  |  | 1.397 |  |  | 0.431 |  |  | 1.089 |  |  | 1.139 |  |  | 1.552 |  |  | 1.277 |  |  | 1.483 |  |  | -0.676 |  |  | 1.074 |  |  | 1.053 |  |  | 1.295 |  |  | 0.596 |  |  | 0.997 |  |  | 1.259 |  |  | 1.466 |  |  | -0.258 |  |  | 1.289 |  |  | -0.163 |  |  | 1.588 |  |  | -0.459 |  |  | 0.583 |  |  | 0.454 |  |  | 1.818 |  |  | -0.507 |  |  | 1.349 |  |  | 0.146 |  |  | 1.065 |  |  | -0.678 |  |  | 0.958 |  |  | -0.071 |  |  | 1.336 |  |  | -0.185 |  |  | 1.434 |  |  | 0.027 |  |  | 1.81 |  |  | 0.106 |  |  | 1.591
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н.

## ЦЭС Мет завод
Контрольные замеры по ПП 6 кВ ЦЭС Мет завод
Дата: 16.12.2020 г.
[10 empty] | 3:00 |  |  |  |  | 4:00 |  |  |  |  | 5:00 |  |  |  |  | 6:00 |  |  |  |  | 7:00 |  |  |  |  | 8:00 |  |  |  |  | 9:00 |  |  |  |  | 10:00 |  |  |  |  | 11:00 |  |  |  |  | 12:00 |  |  |  |  | 13:00 |  |  |  |  | 14:00 |  |  |  |  | 15:00 |  |  |  |  | 16:00 |  |  |  |  | 17:00 |  |  |  |  | 18:00 |  |  |  |  | 19:00 |  |  |  |  | 20:00 |  |  |  |  | 21:00 |  |  |  |  | 22:00 |  |  |  |  | 23:00 |  |  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 2:00
ТСН
ДН |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U | I | P | Q |  | U
№1 |  | 2С 6 кВ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
№2 |  | 3С 6 кВ | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
№3 |  | 2С 6 кВ | [8 empty] | 0.226 | 0.192 |  |  |  | 0.221 | 0.197 |  |  |  | 0.226 | 0.197 |  |  |  | 0.226 | 0.202 |  |  |  | 0.23 | 0.197 |  |  |  | 0.226 | 0.202 |  |  |  | 0.23 | 0.202 |  |  |  | 0.24 | 0.197 |  |  |  | 0.245 | 0.192 |  |  |  | 0.23 | 0.197 |  |  |  | 0.24 | 0.192 |  |  |  | 0.235 | 0.187 |  |  |  | 0.235 | 0.182 |  |  |  | 0.264 | 0.192 |  |  |  | 0.23 | 0.192 |  |  |  | 0.23 | 0.197 |  |  |  | 0.235 | 0.192 |  |  |  | 0.23 | 0.192 |  |  |  | 0.226 | 0.192 |  |  |  | 0.226 | 0.197 |  |  |  | 0.221 | 0.182 |  |  |  | 0.23 | 0.182 |  |  |  | 0.23 | 0.197 |  |  |  | 0.23 | 0.192
№4 |  | 3С 6 кВ | [8 empty] | 0.062 | 0.048 |  |  |  | 0.058 | 0.043 |  |  |  | 0.062 | 0.067 |  |  |  | 0.062 | 0.062 |  |  |  | 0.062 | 0.058 |  |  |  | 0.058 | 0.043 |  |  |  | 0.062 | 0.067 |  |  |  | 0.086 | 0.072 |  |  |  | 0.082 | 0.058 |  |  |  | 0.086 | 0.077 |  |  |  | 0.077 | 0.062 |  |  |  | 0.072 | 0.048 |  |  |  | 0.072 | 0.038 |  |  |  | 0.077 | 0.058 |  |  |  | 0.072 | 0.043 |  |  |  | 0.077 | 0.086 |  |  |  | 0.086 | 0.058 |  |  |  | 0.077 | 0.043 |  |  |  | 0.062 | 0.048 |  |  |  | 0.062 | 0.053 |  |  |  | 0.062 | 0.048 |  |  |  | 0.058 | 0.043 |  |  |  | 0.062 | 0.067 |  |  |  | 0.086 | 0.091
Итого: | [9 empty] | 0 | 0.288 | 0.24 |  |  | 0 | 0.279 | 0.24 |  |  | 0 | 0.288 | 0.264 |  |  | 0 | 0.288 | 0.264 |  |  | 0 | 0.292 | 0.255 |  |  | 0 | 0.284 | 0.245 |  |  | 0 | 0.292 | 0.269 |  |  | 0 | 0.326 | 0.269 |  |  | 0 | 0.327 | 0.25 |  |  | 0 | 0.316 | 0.274 |  |  | 0 | 0.317 | 0.254 |  |  | 0 | 0.307 | 0.235 |  |  | 0 | 0.307 | 0.22 |  |  | 0 | 0.341 | 0.25 |  |  | 0 | 0.302 | 0.235 |  |  | 0 | 0.307 | 0.283 |  |  | 0 | 0.321 | 0.25 |  |  | 0 | 0.307 | 0.235 |  |  | 0 | 0.288 | 0.24 |  |  | 0 | 0.288 | 0.25 |  |  | 0 | 0.283 | 0.23 |  |  | 0 | 0.288 | 0.225 |  |  | 0 | 0.292 | 0.264 |  |  | 0 | 0.316 | 0.283
Шины (секции)
Класс U | ДН | Подключение | [7 empty] | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U |  |  |  |  | U
6 | 1С | 2С
6 | 2С | 1С
6 | 3С | 4С
6 | 4С | 3С
Присоединения
ДН |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q |  | I | P |  | Q
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
СВ 6 кВ 1С-2С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС-1 яч.30 | [10 empty] | -6.408 |  | -0.6 |  |  | -6.528 |  | -0.696 |  |  | -6.456 |  | -0.648 |  |  | -6.096 |  | -0.576 |  |  | -6.144 |  | -0.552 |  |  | -6.48 |  | -0.624 |  |  | -6.312 |  | -0.48 |  |  | -6.456 |  | -0.696 |  |  | -6.432 |  | -0.6 |  |  | -6 |  | -0.6 |  |  | -6.096 |  | -0.648 |  |  | -6.768 |  | -0.864 |  |  | -6.48 |  | -0.624 |  |  | -6.792 |  | -0.84 |  |  | -6.528 |  | -0.696 |  |  | -7.032 |  | -0.984 |  |  | -6.288 |  | -0.792 |  |  | -6.624 |  | -0.84 |  |  | -6.456 |  | -0.72 |  |  | -6.264 |  | -0.672 |  |  | -6.408 |  | -0.648 |  |  | -6.288 |  | -0.768 |  |  | -6.096 |  | -0.6 |  |  | -6.48 |  | -0.624
Резерв яч.31 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Воздуходувка № 12 яч.46 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ПС 36-2 яч.32 | [10 empty] | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.691 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -1.152 |  | 0 |  |  | -1.075 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.614 |  | 0 |  |  | -1.152 |  | 0 |  |  | -0.998 |  | 0 |  |  | -0.461 |  | 0 |  |  | -0.691 |  | 0 |  |  | -0.461 |  | 0 |  |  | -0.691 |  | 0 |  |  | -0.154 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.384 |  | 0 |  |  | -0.461 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -0.614 |  | 0 |  |  | -0.768 |  | 0 |  |  | -1.075 |  | 0 |  |  | -0.691 |  | 0
ЦЭС1-ТЭЦ1 яч.42 | [10 empty] | 3.936 |  | 0.792 |  |  | 3.984 |  | 0.816 |  |  | 3.96 |  | 0.792 |  |  | 3.984 |  | 0.816 |  |  | 3.96 |  | 0.792 |  |  | 3.984 |  | 0.792 |  |  | 3.96 |  | 0.792 |  |  | 3.984 |  | 0.792 |  |  | 3.96 |  | 0.792 |  |  | 3.984 |  | 0.792 |  |  | 3.912 |  | 0.792 |  |  | 3.984 |  | 0.792 |  |  | 3.984 |  | 0.816 |  |  | 4.008 |  | 0.816 |  |  | 3.96 |  | 0.816 |  |  | 3.984 |  | 0.792 |  |  | 3.936 |  | 0.792 |  |  | 3.96 |  | 0.792 |  |  | 3.912 |  | 0.792 |  |  | 3.96 |  | 0.792 |  |  | 3.984 |  | 0.816 |  |  | 3.984 |  | 0.816 |  |  | 3.984 |  | 0.792 |  |  | 3.984 |  | 0.816
ПС 14-2 яч.45 | [10 empty] | -1.224 |  | -0.648 |  |  | -1.181 |  | -0.619 |  |  | -1.195 |  | -0.605 |  |  | -1.181 |  | -0.605 |  |  | -1.195 |  | -0.677 |  |  | -1.238 |  | -0.648 |  |  | -1.325 |  | -0.734 |  |  | -1.238 |  | -0.562 |  |  | -1.354 |  | -0.691 |  |  | -1.282 |  | -0.59 |  |  | -1.31 |  | -0.648 |  |  | -1.181 |  | -0.576 |  |  | -1.296 |  | -0.677 |  |  | -1.21 |  | -0.619 |  |  | -1.253 |  | -0.648 |  |  | -1.296 |  | -0.734 |  |  | -1.31 |  | -0.619 |  |  | -1.397 |  | -0.677 |  |  | -1.454 |  | -0.72 |  |  | -1.368 |  | -0.562 |  |  | -1.426 |  | -0.691 |  |  | -1.397 |  | -0.677 |  |  | -1.31 |  | -0.619 |  |  | -1.282 |  | -0.677
ЦЭС2-ТЭЦ2 яч.28 | [10 empty] | 4.512 |  | 0.96 |  |  | 4.512 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.512 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.512 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.512 |  | 0.96 |  |  | 4.512 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.512 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.512 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.512 |  | 0.96 |  |  | 4.512 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.512 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.512 |  | 0.96
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [10 empty] | 0.048 |  | 0.504 |  |  | 0.096 |  | 0.461 |  |  | -0.043 |  | 0.403 |  |  | -0.029 |  | 0.499 |  |  | -0.038 |  | 0.523 |  |  | 0.01 |  | 0.48 |  |  | -0.029 |  | 0.538 |  |  | -0.062 |  | 0.494 |  |  | 0.072 |  | 0.461 |  |  | -0.034 |  | 0.562 |  |  | -0.076 |  | 0.456 |  |  | 0.086 |  | 0.312 |  |  | 0.029 |  | 0.379 |  |  | -0.039 |  | 0.317 |  |  | 2.3842e-07 |  | 0.432 |  |  | -0.082 |  | 0.034 |  |  | 0.082 |  | 0.341 |  |  | -0.029 |  | 0.235 |  |  | 0.053 |  | 0.312 |  |  | 0.072 |  | 0.422 |  |  | -0.048 |  | 0.437 |  |  | 0.043 |  | 0.235 |  |  | -0.081 |  | 0.533 |  |  | 0.043 |  | 0.475
2С 6 кВ
СВ 6 кВ 2С-1С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ТСН№1 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ТСН№3 | [9 empty] | 0 | -0.226 |  | -0.192 |  | 0 | -0.221 |  | -0.197 |  | 0 | -0.226 |  | -0.197 |  | 0 | -0.226 |  | -0.202 |  | 0 | -0.23 |  | -0.197 |  | 0 | -0.226 |  | -0.202 |  | 0 | -0.23 |  | -0.202 |  | 0 | -0.24 |  | -0.197 |  | 0 | -0.245 |  | -0.192 |  | 0 | -0.23 |  | -0.197 |  | 0 | -0.24 |  | -0.192 |  | 0 | -0.235 |  | -0.187 |  | 0 | -0.235 |  | -0.182 |  | 0 | -0.264 |  | -0.192 |  | 0 | -0.23 |  | -0.192 |  | 0 | -0.23 |  | -0.197 |  | 0 | -0.235 |  | -0.192 |  | 0 | -0.23 |  | -0.192 |  | 0 | -0.226 |  | -0.192 |  | 0 | -0.226 |  | -0.197 |  | 0 | -0.221 |  | -0.182 |  | 0 | -0.23 |  | -0.182 |  | 0 | -0.23 |  | -0.197 |  | 0 | -0.23 |  | -0.192
ЦЭС-2 яч.27 | [10 empty] | 4.008 |  | -0.768 |  |  | 4.032 |  | -0.72 |  |  | 4.056 |  | -0.792 |  |  | 4.032 |  | -0.744 |  |  | 4.032 |  | -0.768 |  |  | 3.984 |  | -0.72 |  |  | 4.152 |  | -0.648 |  |  | 4.104 |  | -0.696 |  |  | 4.032 |  | -0.72 |  |  | 3.96 |  | -0.72 |  |  | 4.152 |  | -0.72 |  |  | 4.152 |  | -0.576 |  |  | 4.152 |  | -0.696 |  |  | 4.2 |  | -0.696 |  |  | 4.2 |  | -0.72 |  |  | 4.032 |  | -0.768 |  |  | 4.056 |  | -0.768 |  |  | 4.056 |  | -0.768 |  |  | 4.032 |  | -0.672 |  |  | 4.032 |  | -0.696 |  |  | 4.008 |  | -0.816 |  |  | 4.032 |  | -0.84 |  |  | 4.008 |  | -0.792 |  |  | 3.984 |  | -0.816
Воздуходувка № 11 яч.29 | [10 empty] | -1.944 |  | 0.922 |  |  | -1.944 |  | 0.864 |  |  | -1.958 |  | 0.922 |  |  | -1.958 |  | 0.922 |  |  | -1.93 |  | 0.893 |  |  | -1.886 |  | 0.878 |  |  | -1.872 |  | 0.907 |  |  | -1.843 |  | 0.95 |  |  | -1.757 |  | 0.979 |  |  | -1.699 |  | 0.965 |  |  | -1.872 |  | 0.965 |  |  | -1.872 |  | 0.821 |  |  | -1.901 |  | 0.95 |  |  | -1.886 |  | 0.965 |  |  | -1.915 |  | 0.936 |  |  | -1.93 |  | 0.922 |  |  | -1.958 |  | 0.922 |  |  | -1.958 |  | 0.922 |  |  | -1.93 |  | 0.835 |  |  | -1.944 |  | 0.85 |  |  | -1.915 |  | 0.922 |  |  | -1.944 |  | 0.965 |  |  | -1.915 |  | 0.95 |  |  | -1.886 |  | 0.965
Воздуходувка № 10 яч.40 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Турбокомпрессор № 4 яч.44 | [10 empty] | -1.536 |  | 0 |  |  | -1.526 |  | 0 |  |  | -1.565 |  | 0 |  |  | -1.546 |  | 0 |  |  | -1.555 |  | 0 |  |  | -1.546 |  | 0 |  |  | -1.546 |  | 0 |  |  | -1.536 |  | 0 |  |  | -1.536 |  | 0 |  |  | -1.526 |  | 0 |  |  | -1.526 |  | 0 |  |  | -1.536 |  | 0 |  |  | -1.526 |  | 0 |  |  | -1.536 |  | 0 |  |  | -1.526 |  | 0 |  |  | -1.536 |  | 0 |  |  | -1.526 |  | 0 |  |  | -1.536 |  | 0 |  |  | -1.517 |  | 0 |  |  | -1.536 |  | 0 |  |  | -1.536 |  | 0 |  |  | -1.517 |  | 0 |  |  | -1.526 |  | 0 |  |  | -1.507 |  | 0
ЦЭС-5 яч.33 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Резерв яч.34 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ПС 18-2 яч.13 | [10 empty] | -0.288 |  | -0.101 |  |  | -0.283 |  | -0.101 |  |  | -0.288 |  | -0.101 |  |  | -0.283 |  | -0.101 |  |  | -0.283 |  | -0.101 |  |  | -0.283 |  | -0.106 |  |  | -0.466 |  | -0.202 |  |  | -0.47 |  | -0.197 |  |  | -0.466 |  | -0.197 |  |  | -0.47 |  | -0.202 |  |  | -0.466 |  | -0.197 |  |  | -0.48 |  | -0.202 |  |  | -0.475 |  | -0.202 |  |  | -0.47 |  | -0.202 |  |  | -0.47 |  | -0.197 |  |  | -0.288 |  | -0.101 |  |  | -0.288 |  | -0.101 |  |  | -0.293 |  | -0.101 |  |  | -0.293 |  | -0.101 |  |  | -0.298 |  | -0.106 |  |  | -0.288 |  | -0.101 |  |  | -0.293 |  | -0.101 |  |  | -0.293 |  | -0.106 |  |  | -0.293 |  | -0.106
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [10 empty] | 0.014 |  | -0.139 |  |  | 0.058 |  | -0.154 |  |  | 0.019 |  | -0.168 |  |  | 0.019 |  | -0.125 |  |  | 0.034 |  | -0.173 |  |  | 0.043 |  | -0.15 |  |  | 0.038 |  | -0.145 |  |  | 0.015 |  | -0.14 |  |  | 0.028 |  | -0.13 |  |  | 0.035 |  | -0.154 |  |  | 0.048 |  | -0.144 |  |  | 0.029 |  | -0.144 |  |  | 0.015 |  | -0.13 |  |  | 0.044 |  | -0.125 |  |  | 0.059 |  | -0.173 |  |  | 0.048 |  | -0.144 |  |  | 0.049 |  | -0.139 |  |  | 0.039 |  | -0.139 |  |  | 0.066 |  | -0.13 |  |  | 0.028 |  | -0.149 |  |  | 0.048 |  | -0.177 |  |  | 0.048 |  | -0.158 |  |  | 0.044 |  | -0.145 |  |  | 0.068 |  | -0.149
3С 6 кВ
СВ 6 кВ 3С-4С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ТСН№2 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ТСН№4 | [9 empty] | 0 | -0.062 |  | -0.048 |  | 0 | -0.058 |  | -0.043 |  | 0 | -0.062 |  | -0.067 |  | 0 | -0.062 |  | -0.062 |  | 0 | -0.062 |  | -0.058 |  | 0 | -0.058 |  | -0.043 |  | 0 | -0.062 |  | -0.067 |  | 0 | -0.086 |  | -0.072 |  | 0 | -0.082 |  | -0.058 |  | 0 | -0.086 |  | -0.077 |  | 0 | -0.077 |  | -0.062 |  | 0 | -0.072 |  | -0.048 |  | 0 | -0.072 |  | -0.038 |  | 0 | -0.077 |  | -0.058 |  | 0 | -0.072 |  | -0.043 |  | 0 | -0.077 |  | -0.086 |  | 0 | -0.086 |  | -0.058 |  | 0 | -0.077 |  | -0.043 |  | 0 | -0.062 |  | -0.048 |  | 0 | -0.062 |  | -0.053 |  | 0 | -0.062 |  | -0.048 |  | 0 | -0.058 |  | -0.043 |  | 0 | -0.062 |  | -0.067 |  | 0 | -0.086 |  | -0.091
Воздуходувка № 9 яч.8 | [10 empty] | -1.872 |  | 0.302 |  |  | -1.858 |  | 0.317 |  |  | -1.872 |  | 0.302 |  |  | -1.858 |  | 0.302 |  |  | -1.872 |  | 0.288 |  |  | -1.843 |  | 0.274 |  |  | -1.858 |  | 0.302 |  |  | -1.843 |  | 0.317 |  |  | -1.858 |  | 0.288 |  |  | -1.858 |  | 0.302 |  |  | -1.843 |  | 0.302 |  |  | -1.814 |  | 0.302 |  |  | -1.8 |  | 0.302 |  |  | -1.858 |  | 0.317 |  |  | -1.858 |  | 0.302 |  |  | -1.872 |  | 0.302 |  |  | -1.843 |  | 0.302 |  |  | -1.843 |  | 0.432 |  |  | -1.858 |  | 0.317 |  |  | -1.858 |  | 0.302 |  |  | -1.786 |  | 0.403 |  |  | -1.8 |  | 0.446 |  |  | -1.8 |  | 0.302 |  |  | -1.786 |  | 0.302
ЦЭС-3 яч.18 | [10 empty] | -1.536 |  | -0.72 |  |  | -1.152 |  | -0.696 |  |  | -1.512 |  | -0.696 |  |  | -1.488 |  | -0.72 |  |  | -1.368 |  | -0.672 |  |  | -1.536 |  | -0.72 |  |  | -1.728 |  | -0.84 |  |  | -1.752 |  | -0.84 |  |  | -1.44 |  | -0.672 |  |  | -1.728 |  | -0.84 |  |  | -1.728 |  | -0.84 |  |  | -1.56 |  | -0.744 |  |  | -1.536 |  | -0.744 |  |  | -1.512 |  | -0.72 |  |  | -1.488 |  | -0.72 |  |  | -1.488 |  | -0.696 |  |  | -1.488 |  | -0.72 |  |  | -1.512 |  | -0.84 |  |  | -1.488 |  | -0.744 |  |  | -1.512 |  | -0.744 |  |  | -1.56 |  | -0.816 |  |  | -1.56 |  | -0.816 |  |  | -1.584 |  | -0.72 |  |  | -1.584 |  | -0.696
ЦЭС-6 яч 21 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Насос 11 яч.19 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Турбокомпрессор № 5 яч.17 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
Воздуходувка 13 яч.16 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ПС 18-1 яч.5 | [10 empty] | -0.922 |  | -0.451 |  |  | -0.922 |  | -0.456 |  |  | -0.926 |  | -0.47 |  |  | -0.936 |  | -0.475 |  |  | -0.936 |  | -0.466 |  |  | -0.941 |  | -0.466 |  |  | -0.701 |  | -0.336 |  |  | -0.71 |  | -0.341 |  |  | -0.936 |  | -0.466 |  |  | -0.715 |  | -0.341 |  |  | -0.706 |  | -0.336 |  |  | -0.946 |  | -0.47 |  |  | -0.941 |  | -0.461 |  |  | -0.941 |  | -0.466 |  |  | -0.946 |  | -0.466 |  |  | -0.955 |  | -0.475 |  |  | -0.931 |  | -0.461 |  |  | -0.936 |  | -0.461 |  |  | -0.931 |  | -0.456 |  |  | -0.946 |  | -0.47 |  |  | -0.941 |  | -0.461 |  |  | -0.941 |  | -0.461 |  |  | -0.936 |  | -0.466 |  |  | -0.922 |  | -0.461
Турбокомпресор № 3 яч.6 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС3-ТЭЦ3 яч.14 | [10 empty] | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 3.936 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.224 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.32 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.864 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.96 |  |  | 4.32 |  | 0.96 |  |  | 4.416 |  | 0.864 |  |  | 4.32 |  | 0.864
Небаланс по шине 3С 6 кВ | [10 empty] | 0.024 |  | 0.043 |  |  | -0.054 |  | -0.014 |  |  | 0.044 |  | -0.067 |  |  | 0.072 |  | 0.0049999 |  |  | -0.014 |  | -0.044 |  |  | -0.058 |  | 0.0049999 |  |  | -0.029 |  | 0.019 |  |  | 0.025 |  | 0.024 |  |  | 0.0040001 |  | 0.052 |  |  | -0.067 |  | -0.092 |  |  | 0.062 |  | 0.024 |  |  | 0.024 |  | -5.2154e-08 |  |  | -0.029 |  | 0.019 |  |  | 0.028 |  | -0.063 |  |  | 0.052 |  | 0.033 |  |  | 0.024 |  | 0.005 |  |  | 0.068 |  | -0.073 |  |  | 0.048 |  | 0.048 |  |  | 0.077 |  | 0.029 |  |  | 0.038 |  | -0.0050001 |  |  | 0.067 |  | 0.038 |  |  | -0.039 |  | 0.086 |  |  | 0.034 |  | -0.087 |  |  | -0.058 |  | -0.082
4С 6 кВ
СВ 6 кВ 4С-3С | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС-4 яч.15 | [10 empty] | -5.088 |  | -1.056 |  |  | -5.232 |  | -1.008 |  |  | -5.184 |  | -0.888 |  |  | -5.208 |  | -0.864 |  |  | -5.112 |  | -0.792 |  |  | -5.16 |  | -0.624 |  |  | -5.16 |  | -0.744 |  |  | -5.664 |  | -0.96 |  |  | -6.552 |  | -1.128 |  |  | -6.624 |  | -1.056 |  |  | -6.624 |  | -1.08 |  |  | -5.76 |  | -1.176 |  |  | -5.136 |  | -1.32 |  |  | -5.088 |  | -1.056 |  |  | -5.184 |  | -1.104 |  |  | -5.568 |  | -1.008 |  |  | -6.576 |  | -1.2 |  |  | -6.696 |  | -1.2 |  |  | -6.912 |  | -1.032 |  |  | -5.688 |  | -0.96 |  |  | -5.088 |  | -1.32 |  |  | -5.256 |  | -0.816 |  |  | -5.136 |  | -0.504 |  |  | -5.208 |  | -0.576
ПС 36-1 яч.3 | [10 empty] | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.995 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0 |  |  | -2.918 |  | 0
Турбокомпрессор № 1 яч.4 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ПС 14-1 яч.9 | [10 empty] | -0.797 |  | -0.653 |  |  | -0.701 |  | -0.47 |  |  | -0.787 |  | -0.547 |  |  | -0.73 |  | -0.499 |  |  | -0.835 |  | -0.624 |  |  | -0.749 |  | -0.49 |  |  | -0.797 |  | -0.634 |  |  | -0.778 |  | -0.547 |  |  | -0.816 |  | -0.643 |  |  | -0.778 |  | -0.643 |  |  | -0.787 |  | -0.691 |  |  | -0.71 |  | -0.509 |  |  | -0.797 |  | -0.586 |  |  | -0.826 |  | -0.71 |  |  | -0.806 |  | -0.672 |  |  | -0.816 |  | -0.643 |  |  | -0.874 |  | -0.682 |  |  | -0.845 |  | -0.672 |  |  | -0.797 |  | -0.595 |  |  | -0.73 |  | -0.518 |  |  | -0.874 |  | -0.653 |  |  | -0.72 |  | -0.49 |  |  | -0.787 |  | -0.538 |  |  | -0.778 |  | -0.624
Турбокомпрессор № 6 яч.20 | [9 empty] | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0 |  | выкл. | 0 |  | 0
ЦЭС4-ТЭЦ4 яч.11 | [10 empty] | 8.64 |  | 2.496 |  |  | 9.024 |  | 2.112 |  |  | 8.832 |  | 2.112 |  |  | 9.024 |  | 2.112 |  |  | 9.024 |  | 2.304 |  |  | 8.832 |  | 1.728 |  |  | 9.024 |  | 2.112 |  |  | 9.408 |  | 2.304 |  |  | 10.176 |  | 2.496 |  |  | 10.368 |  | 2.496 |  |  | 10.368 |  | 2.496 |  |  | 9.216 |  | 2.496 |  |  | 8.832 |  | 2.496 |  |  | 8.832 |  | 2.496 |  |  | 9.024 |  | 2.496 |  |  | 9.408 |  | 2.304 |  |  | 10.368 |  | 2.496 |  |  | 10.56 |  | 2.496 |  |  | 10.752 |  | 2.304 |  |  | 9.408 |  | 2.304 |  |  | 8.832 |  | 2.88 |  |  | 9.024 |  | 2.112 |  |  | 8.832 |  | 1.92 |  |  | 9.024 |  | 1.92
Небаланс по шине 4С 6 кВ | [10 empty] | -0.163 |  | 0.787 |  |  | 0.096 |  | 0.634 |  |  | -0.057 |  | 0.677 |  |  | 0.091 |  | 0.749 |  |  | 0.159 |  | 0.888 |  |  | -0.072 |  | 0.614 |  |  | 0.149 |  | 0.734 |  |  | 0.048 |  | 0.797 |  |  | -0.187 |  | 0.725 |  |  | 0.048 |  | 0.797 |  |  | 0.039 |  | 0.725 |  |  | -0.249 |  | 0.811 |  |  | -0.019 |  | 0.59 |  |  | -0.077 |  | 0.73 |  |  | 0.116 |  | 0.72 |  |  | 0.106 |  | 0.653 |  |  | -0.077 |  | 0.614 |  |  | 0.101 |  | 0.624 |  |  | 0.048 |  | 0.677 |  |  | 0.072 |  | 0.826 |  |  | -0.125 |  | 0.907 |  |  | 0.13 |  | 0.806 |  |  | -0.0090004 |  | 0.878 |  |  | 0.12 |  | 0.72
Небаланс по шинам 6 кВ | [10 empty] | -0.076999 |  | 1.195 |  |  | 0.196 |  | 0.927 |  |  | -0.037 |  | 0.845 |  |  | 0.153 |  | 1.128 |  |  | 0.141 |  | 1.194 |  |  | -0.077 |  | 0.949 |  |  | 0.129 |  | 1.146 |  |  | 0.026 |  | 1.175 |  |  | -0.083 |  | 1.108 |  |  | -0.018 |  | 1.113 |  |  | 0.072999 |  | 1.061 |  |  | -0.11 |  | 0.979 |  |  | -0.0040002 |  | 0.858 |  |  | -0.044 |  | 0.859 |  |  | 0.227 |  | 1.012 |  |  | 0.096 |  | 0.548 |  |  | 0.122 |  | 0.743 |  |  | 0.159 |  | 0.768 |  |  | 0.244 |  | 0.888 |  |  | 0.21 |  | 1.094 |  |  | -0.058 |  | 1.205 |  |  | 0.182 |  | 0.969 |  |  | -0.012001 |  | 1.179 |  |  | 0.173 |  | 0.964
Замер провёл: | [9 empty] | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н. |  |  |  |  | Волошина С.Н.

## ГПП-2
Контрольные замеры по ПС 35/6 кВ ГПП-2
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
ТСН
ДН |  |  |  | СШ (С) | [7 empty] | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U | I | P |  | Q |  | U
№1 |  |  |  | 1С 6 кВ | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
№2 |  |  |  | 2С 6 кВ | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Итого: | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 1С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | - | 0.21003 |  | 0.17635 |  | 0.76585 | - | 0.21004 |  | 0.20038 |  | 0.72354 | - | 0.23404 |  | 0.17642 |  | 0.79854 | - | 0.21004 |  | 0.20038 |  | 0.72354 | - | 0.21004 |  | 0.20038 |  | 0.72354 | - | 0.21004 |  | 0.20038 |  | 0.72354 | - | 0.23404 |  | 0.17642 |  | 0.79854 | - | 0.23404 |  | 0.20046 |  | 0.7595 | - | 0.25805 |  | 0.20054 |  | 0.7896 | - | 0.23405 |  | 0.24856 |  | 0.68554 | - | 0.23405 |  | 0.22451 |  | 0.72167 | - | 0.23404 |  | 0.20046 |  | 0.7595 | - | 0.23404 |  | 0.20046 |  | 0.7595 | - | 0.23405 |  | 0.22451 |  | 0.72167 | - | 0.23404 |  | 0.20046 |  | 0.7595 | - | 0.25806 |  | 0.22459 |  | 0.75433 | - | 0.21004 |  | 0.20038 |  | 0.72354 | - | 0.21004 |  | 0.20038 |  | 0.72354 | - | 0.23404 |  | 0.20046 |  | 0.7595 | - | 0.21004 |  | 0.20038 |  | 0.72354 | - | 0.21004 |  | 0.20038 |  | 0.72354 | - | 0.23404 |  | 0.20046 |  | 0.7595 | - | 0.21004 |  | 0.20038 |  | 0.72354 | - | 0.21004 |  | 0.20038 |  | 0.72354
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | 20.725 | 0.192 |  | 0.096 |  | 0.89443 | 21.8963 | 0.192 |  | 0.12 |  | 0.848 | 22.7829 | 0.216 |  | 0.096 |  | 0.91381 | 21.7868 | 0.192 |  | 0.12 |  | 0.848 | 21.8232 | 0.192 |  | 0.12 |  | 0.848 | 21.7145 | 0.192 |  | 0.12 |  | 0.848 | 22.745 | 0.216 |  | 0.096 |  | 0.91381 | 23.7372 | 0.216 |  | 0.12 |  | 0.87416 | 25.9932 | 0.24 |  | 0.12 |  | 0.89443 | 26.4193 | 0.216 |  | 0.168 |  | 0.78935 | 25.1899 | 0.216 |  | 0.144 |  | 0.83205 | 23.8962 | 0.216 |  | 0.12 |  | 0.87416 | 24.0169 | 0.216 |  | 0.12 |  | 0.87416 | 25.2749 | 0.216 |  | 0.144 |  | 0.83205 | 23.9363 | 0.216 |  | 0.12 |  | 0.87416 | 26.977 | 0.24 |  | 0.144 |  | 0.85749 | 22.0813 | 0.192 |  | 0.12 |  | 0.848 | 22.1186 | 0.192 |  | 0.12 |  | 0.848 | 23.9363 | 0.216 |  | 0.12 |  | 0.87416 | 21.8597 | 0.192 |  | 0.12 |  | 0.848 | 22.1561 | 0.192 |  | 0.12 |  | 0.848 | 24.1388 | 0.216 |  | 0.12 |  | 0.87416 | 21.8963 | 0.192 |  | 0.12 |  | 0.848 | 21.8963 | 0.192 |  | 0.12 |  | 0.848
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
№2 | 10 | 0.018 | 0.08 | 35 |  | 2С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | - | 0.11401 |  | 0.10407 |  | 0.73855 | - | 0.11401 |  | 0.12809 |  | 0.66486 | - | 0.11401 |  | 0.12809 |  | 0.66486 | - | 0.13801 |  | 0.12813 |  | 0.73287 | - | 0.13801 |  | 0.12813 |  | 0.73287 | - | 0.11401 |  | 0.12809 |  | 0.66486 | - | 0.16202 |  | 0.12817 |  | 0.78426 | - | 0.21003 |  | 0.15232 |  | 0.80953 | - | 0.40214 |  | 0.29746 |  | 0.80396 | - | 0.52224 |  | 0.37053 |  | 0.81558 | - | 0.54626 |  | 0.37071 |  | 0.82745 | - | 0.42616 |  | 0.32168 |  | 0.79814 | - | 0.49822 |  | 0.37035 |  | 0.80256 | - | 0.54625 |  | 0.34661 |  | 0.84436 | - | 0.42616 |  | 0.32168 |  | 0.79814 | - | 0.52224 |  | 0.37053 |  | 0.81558 | - | 0.45017 |  | 0.32183 |  | 0.81349 | - | 0.45018 |  | 0.34592 |  | 0.79294 | - | 0.49823 |  | 0.39446 |  | 0.78403 | - | 0.42617 |  | 0.34577 |  | 0.77655 | - | 0.42618 |  | 0.36987 |  | 0.75524 | - | 0.45019 |  | 0.37002 |  | 0.77254 | - | 0.16202 |  | 0.17622 |  | 0.67682 | - | 0.42617 |  | 0.34577 |  | 0.77655
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.071 |  | 7.5 |  | 9.5061 | 0.096 |  | 0.024 |  | 0.97014 | 10.328 | 0.096 |  | 0.048 |  | 0.89443 | 10.2936 | 0.096 |  | 0.048 |  | 0.89443 | 12.3746 | 0.12 |  | 0.048 |  | 0.92848 | 12.3952 | 0.12 |  | 0.048 |  | 0.92848 | 10.2426 | 0.096 |  | 0.048 |  | 0.89443 | 14.5333 | 0.144 |  | 0.048 |  | 0.94868 | 19.6009 | 0.192 |  | 0.072 |  | 0.93633 | 42.5368 | 0.384 |  | 0.216 |  | 0.87158 | 56.0438 | 0.504 |  | 0.288 |  | 0.86824 | 58.2618 | 0.528 |  | 0.288 |  | 0.8779 | 45.7008 | 0.408 |  | 0.24 |  | 0.86193 | 54.2255 | 0.48 |  | 0.288 |  | 0.85749 | 57.4743 | 0.528 |  | 0.264 |  | 0.89443 | 45.7774 | 0.408 |  | 0.24 |  | 0.86193 | 55.857 | 0.504 |  | 0.288 |  | 0.86824 | 48.1148 | 0.432 |  | 0.24 |  | 0.87416 | 49.3752 | 0.432 |  | 0.264 |  | 0.85328 | 55.4575 | 0.48 |  | 0.312 |  | 0.83844 | 46.8399 | 0.408 |  | 0.264 |  | 0.83957 | 48.87 | 0.408 |  | 0.288 |  | 0.81697 | 50.7208 | 0.432 |  | 0.288 |  | 0.83205 | 16.6533 | 0.144 |  | 0.096 |  | 0.83205 | 46.9968 | 0.408 |  | 0.264 |  | 0.83957
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  | 3 |  | /
Итого: |  |  |  | 35 кВ | [7 empty] | 0 | 0.32404 |  | 0.28042 |  |  | 0 | 0.32404 |  | 0.32847 |  |  | 0 | 0.34805 |  | 0.30451 |  |  | 0 | 0.34805 |  | 0.32851 |  |  | 0 | 0.34805 |  | 0.32851 |  |  | 0 | 0.32404 |  | 0.32847 |  |  | 0 | 0.39606 |  | 0.30459 |  |  | 0 | 0.44407 |  | 0.35277 |  |  | 0 | 0.66019 |  | 0.498 |  |  | 0 | 0.75629 |  | 0.61909 |  |  | 0 | 0.7803 |  | 0.59522 |  |  | 0 | 0.6602 |  | 0.52214 |  |  | 0 | 0.73227 |  | 0.57081 |  |  | 0 | 0.7803 |  | 0.57112 |  |  | 0 | 0.6602 |  | 0.52214 |  |  | 0 | 0.78029 |  | 0.59511 |  |  | 0 | 0.66021 |  | 0.52222 |  |  | 0 | 0.66022 |  | 0.54631 |  |  | 0 | 0.73228 |  | 0.59492 |  |  | 0 | 0.6362 |  | 0.54616 |  |  | 0 | 0.63621 |  | 0.57026 |  |  | 0 | 0.68423 |  | 0.57048 |  |  | 0 | 0.37206 |  | 0.37661 |  |  | 0 | 0.6362 |  | 0.54616
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 30.2311 | 0.288 |  | 0.12 |  |  | 32.2243 | 0.288 |  | 0.168 |  |  | 33.0766 | 0.312 |  | 0.144 |  |  | 34.1615 | 0.312 |  | 0.168 |  |  | 34.2184 | 0.312 |  | 0.168 |  |  | 31.9571 | 0.288 |  | 0.168 |  |  | 37.2782 | 0.36 |  | 0.144 |  |  | 43.338 | 0.408 |  | 0.192 |  |  | 68.5299 | 0.624 |  | 0.336 |  |  | 82.4631 | 0.72 |  | 0.456 |  |  | 83.4517 | 0.744 |  | 0.432 |  |  | 69.5971 | 0.624 |  | 0.36 |  |  | 78.2424 | 0.696 |  | 0.408 |  |  | 82.7492 | 0.744 |  | 0.408 |  |  | 69.7137 | 0.624 |  | 0.36 |  |  | 82.8339 | 0.744 |  | 0.432 |  |  | 70.1961 | 0.624 |  | 0.36 |  |  | 71.4938 | 0.624 |  | 0.384 |  |  | 79.3938 | 0.696 |  | 0.432 |  |  | 68.6996 | 0.6 |  | 0.384 |  |  | 71.0261 | 0.6 |  | 0.408 |  |  | 74.8596 | 0.648 |  | 0.408 |  |  | 38.5497 | 0.336 |  | 0.216 |  |  | 68.8931 | 0.6 |  | 0.384
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 3.2717e-05 |  | + j |  | 0.0003456 |  | 3.6397e-05 |  | + j |  | 0.00038448 |  | 3.9669e-05 |  | + j |  | 0.00041904 |  | 3.6397e-05 |  | + j |  | 0.00038448 |  | 3.6397e-05 |  | + j |  | 0.00038448 |  | 3.6397e-05 |  | + j |  | 0.00038448 |  | 3.9669e-05 |  | + j |  | 0.00041904 |  | 4.335e-05 |  | + j |  | 0.00045792 |  | 5.112e-05 |  | + j |  | 0.00054 |  | 5.3165e-05 |  | + j |  | 0.0005616 |  | 4.7848e-05 |  | + j |  | 0.00050544 |  | 4.335e-05 |  | + j |  | 0.00045792 |  | 4.335e-05 |  | + j |  | 0.00045792 |  | 4.7848e-05 |  | + j |  | 0.00050544 |  | 4.335e-05 |  | + j |  | 0.00045792 |  | 5.5619e-05 |  | + j |  | 0.00058752 |  | 3.6397e-05 |  | + j |  | 0.00038448 |  | 3.6397e-05 |  | + j |  | 0.00038448 |  | 4.335e-05 |  | + j |  | 0.00045792 |  | 3.6397e-05 |  | + j |  | 0.00038448 |  | 3.6397e-05 |  | + j |  | 0.00038448 |  | 4.335e-05 |  | + j |  | 0.00045792 |  | 3.6397e-05 |  | + j |  | 0.00038448 |  | 3.6397e-05 |  | + j |  | 0.00038448
[8 empty] | №2 |  |  |  | 6.9523e-06 |  | + j |  | 7.344e-05 |  | 8.1792e-06 |  | + j |  | 8.64e-05 |  | 8.1792e-06 |  | + j |  | 8.64e-05 |  | 1.186e-05 |  | + j |  | 0.00012528 |  | 1.186e-05 |  | + j |  | 0.00012528 |  | 8.1792e-06 |  | + j |  | 8.64e-05 |  | 1.6358e-05 |  | + j |  | 0.0001728 |  | 2.9854e-05 |  | + j |  | 0.00031536 |  | 0.00013782 |  | + j |  | 0.0014558 |  | 0.00023924 |  | + j |  | 0.0025272 |  | 0.00025683 |  | + j |  | 0.002713 |  | 0.00015909 |  | + j |  | 0.0016805 |  | 0.00022247 |  | + j |  | 0.0023501 |  | 0.00024742 |  | + j |  | 0.0026136 |  | 0.00015909 |  | + j |  | 0.0016805 |  | 0.00023924 |  | + j |  | 0.0025272 |  | 0.0001734 |  | + j |  | 0.0018317 |  | 0.00018199 |  | + j |  | 0.0019224 |  | 0.0002327 |  | + j |  | 0.0024581 |  | 0.00016767 |  | + j |  | 0.0017712 |  | 0.00017708 |  | + j |  | 0.0018706 |  | 0.00019139 |  | + j |  | 0.0020218 |  | 2.1266e-05 |  | + j |  | 0.00022464 |  | 0.00016767 |  | + j |  | 0.0017712
Нагрузка, приведенная к шинам 35 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.21003 |  | + j |  | 0.17635 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.20038 |  | 0.23404 |  | + j |  | 0.17642 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.20038 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.20038 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.20038 |  | 0.23404 |  | + j |  | 0.17642 |  | 0.23404 |  | + j |  | 0.20046 |  | 0.25805 |  | + j |  | 0.20054 |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.24856 |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.22451 |  | 0.23404 |  | + j |  | 0.20046 |  | 0.23404 |  | + j |  | 0.20046 |  | 0.23405 |  | + j |  | 0.22451 |  | 0.23404 |  | + j |  | 0.20046 |  | 0.25806 |  | + j |  | 0.22459 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.20038 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.20038 |  | 0.23404 |  | + j |  | 0.20046 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.20038 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.20038 |  | 0.23404 |  | + j |  | 0.20046 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.20038 |  | 0.21004 |  | + j |  | 0.20038
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.11401 |  | + j |  | 0.10407 |  | 0.11401 |  | + j |  | 0.12809 |  | 0.11401 |  | + j |  | 0.12809 |  | 0.13801 |  | + j |  | 0.12813 |  | 0.13801 |  | + j |  | 0.12813 |  | 0.11401 |  | + j |  | 0.12809 |  | 0.16202 |  | + j |  | 0.12817 |  | 0.21003 |  | + j |  | 0.15232 |  | 0.40214 |  | + j |  | 0.29746 |  | 0.52224 |  | + j |  | 0.37053 |  | 0.54626 |  | + j |  | 0.37071 |  | 0.42616 |  | + j |  | 0.32168 |  | 0.49822 |  | + j |  | 0.37035 |  | 0.54625 |  | + j |  | 0.34661 |  | 0.42616 |  | + j |  | 0.32168 |  | 0.52224 |  | + j |  | 0.37053 |  | 0.45017 |  | + j |  | 0.32183 |  | 0.45018 |  | + j |  | 0.34592 |  | 0.49823 |  | + j |  | 0.39446 |  | 0.42617 |  | + j |  | 0.34577 |  | 0.42618 |  | + j |  | 0.36987 |  | 0.45019 |  | + j |  | 0.37002 |  | 0.16202 |  | + j |  | 0.17622 |  | 0.42617 |  | + j |  | 0.34577
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0.32404 |  | + j |  | 0.28042 |  | 0.32404 |  | + j |  | 0.32847 |  | 0.34805 |  | + j |  | 0.30451 |  | 0.34805 |  | + j |  | 0.32851 |  | 0.34805 |  | + j |  | 0.32851 |  | 0.32404 |  | + j |  | 0.32847 |  | 0.39606 |  | + j |  | 0.30459 |  | 0.44407 |  | + j |  | 0.35277 |  | 0.66019 |  | + j |  | 0.498 |  | 0.75629 |  | + j |  | 0.61909 |  | 0.7803 |  | + j |  | 0.59522 |  | 0.6602 |  | + j |  | 0.52214 |  | 0.73227 |  | + j |  | 0.57081 |  | 0.7803 |  | + j |  | 0.57112 |  | 0.6602 |  | + j |  | 0.52214 |  | 0.78029 |  | + j |  | 0.59511 |  | 0.66021 |  | + j |  | 0.52222 |  | 0.66022 |  | + j |  | 0.54631 |  | 0.73228 |  | + j |  | 0.59492 |  | 0.6362 |  | + j |  | 0.54616 |  | 0.63621 |  | + j |  | 0.57026 |  | 0.68423 |  | + j |  | 0.57048 |  | 0.37206 |  | + j |  | 0.37661 |  | 0.6362 |  | + j |  | 0.54616
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
35 |  | 1С |  | Т№1 - ВН
35 |  | 2С |  | Т№2 - ВН
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 5.98 | [5 empty] | 5.97 | [5 empty] | 5.99 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 5.99 | [5 empty] | 6.02 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6.01 | [5 empty] | 5.96 | [5 empty] | 5.98 | [5 empty] | 5.95 | [5 empty] | 5.97 | [5 empty] | 5.94 | [5 empty] | 5.93 | [5 empty] | 5.96 | [5 empty] | 5.99 | [5 empty] | 5.92 | [5 empty] | 5.91 | [5 empty] | 5.96 | [5 empty] | 5.98 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 5.91 | [5 empty] | 5.97 | [5 empty] | 5.97
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.01 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6.02 | [5 empty] | 6.03 | [5 empty] | 6.02 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.03 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 5.98 | [5 empty] | 5.98 | [5 empty] | 5.96 | [5 empty] | 5.98 | [5 empty] | 5.96 | [5 empty] | 5.93 | [5 empty] | 5.97 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 5.93 | [5 empty] | 5.92 | [5 empty] | 5.96 | [5 empty] | 5.99 | [5 empty] | 5.9 | [5 empty] | 5.91 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 5.97
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 35 кВ
В 35 кВ Т№1 1С | [11 empty] | - | -0.21003 |  |  | -0.17635 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  | - | -0.23404 |  |  | -0.17642 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  | - | -0.23404 |  |  | -0.17642 |  | - | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  | - | -0.25805 |  |  | -0.20054 |  | - | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  | - | -0.23405 |  |  | -0.22451 |  | - | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  | - | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  | - | -0.23405 |  |  | -0.22451 |  | - | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  | - | -0.25806 |  |  | -0.22459 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  | - | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  | - | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  | - | -0.21004 |  |  | -0.20038
ГПП-2 - Серов-1 | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 1С 35 кВ | [12 empty] | -0.21003 |  |  | -0.17635 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  |  | -0.23404 |  |  | -0.17642 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  |  | -0.23404 |  |  | -0.17642 |  |  | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  |  | -0.25805 |  |  | -0.20054 |  |  | -0.23405 |  |  | -0.24856 |  |  | -0.23405 |  |  | -0.22451 |  |  | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  |  | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  |  | -0.23405 |  |  | -0.22451 |  |  | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  |  | -0.25806 |  |  | -0.22459 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  |  | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  |  | -0.23404 |  |  | -0.20046 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.20038 |  |  | -0.21004 |  |  | -0.20038
2С 35 кВ
В 35 кВ Т№2 2С | [11 empty] | - | -0.11401 |  |  | -0.10407 |  | - | -0.11401 |  |  | -0.12809 |  | - | -0.11401 |  |  | -0.12809 |  | - | -0.13801 |  |  | -0.12813 |  | - | -0.13801 |  |  | -0.12813 |  | - | -0.11401 |  |  | -0.12809 |  | - | -0.16202 |  |  | -0.12817 |  | - | -0.21003 |  |  | -0.15232 |  | - | -0.40214 |  |  | -0.29746 |  | - | -0.52224 |  |  | -0.37053 |  | - | -0.54626 |  |  | -0.37071 |  | - | -0.42616 |  |  | -0.32168 |  | - | -0.49822 |  |  | -0.37035 |  | - | -0.54625 |  |  | -0.34661 |  | - | -0.42616 |  |  | -0.32168 |  | - | -0.52224 |  |  | -0.37053 |  | - | -0.45017 |  |  | -0.32183 |  | - | -0.45018 |  |  | -0.34592 |  | - | -0.49823 |  |  | -0.39446 |  | - | -0.42617 |  |  | -0.34577 |  | - | -0.42618 |  |  | -0.36987 |  | - | -0.45019 |  |  | -0.37002 |  | - | -0.16202 |  |  | -0.17622 |  | - | -0.42617 |  |  | -0.34577
ГПП-2 - Серов-2 | [12 empty] | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Небаланс по шине 2С 35 кВ | [12 empty] | -0.11401 |  |  | -0.10407 |  |  | -0.11401 |  |  | -0.12809 |  |  | -0.11401 |  |  | -0.12809 |  |  | -0.13801 |  |  | -0.12813 |  |  | -0.13801 |  |  | -0.12813 |  |  | -0.11401 |  |  | -0.12809 |  |  | -0.16202 |  |  | -0.12817 |  |  | -0.21003 |  |  | -0.15232 |  |  | -0.40214 |  |  | -0.29746 |  |  | -0.52224 |  |  | -0.37053 |  |  | -0.54626 |  |  | -0.37071 |  |  | -0.42616 |  |  | -0.32168 |  |  | -0.49822 |  |  | -0.37035 |  |  | -0.54625 |  |  | -0.34661 |  |  | -0.42616 |  |  | -0.32168 |  |  | -0.52224 |  |  | -0.37053 |  |  | -0.45017 |  |  | -0.32183 |  |  | -0.45018 |  |  | -0.34592 |  |  | -0.49823 |  |  | -0.39446 |  |  | -0.42617 |  |  | -0.34577 |  |  | -0.42618 |  |  | -0.36987 |  |  | -0.45019 |  |  | -0.37002 |  |  | -0.16202 |  |  | -0.17622 |  |  | -0.42617 |  |  | -0.34577
Небаланс по шинам 35 кВ | [12 empty] | -0.32404 |  |  | -0.28042 |  |  | -0.32404 |  |  | -0.32847 |  |  | -0.34805 |  |  | -0.30451 |  |  | -0.34805 |  |  | -0.32851 |  |  | -0.34805 |  |  | -0.32851 |  |  | -0.32404 |  |  | -0.32847 |  |  | -0.39606 |  |  | -0.30459 |  |  | -0.44407 |  |  | -0.35277 |  |  | -0.66019 |  |  | -0.498 |  |  | -0.75629 |  |  | -0.61909 |  |  | -0.7803 |  |  | -0.59522 |  |  | -0.6602 |  |  | -0.52214 |  |  | -0.73227 |  |  | -0.57081 |  |  | -0.7803 |  |  | -0.57112 |  |  | -0.6602 |  |  | -0.52214 |  |  | -0.78029 |  |  | -0.59511 |  |  | -0.66021 |  |  | -0.52222 |  |  | -0.66022 |  |  | -0.54631 |  |  | -0.73228 |  |  | -0.59492 |  |  | -0.6362 |  |  | -0.54616 |  |  | -0.63621 |  |  | -0.57026 |  |  | -0.68423 |  |  | -0.57048 |  |  | -0.37206 |  |  | -0.37661 |  |  | -0.6362 |  |  | -0.54616
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 20.725 | 0.192 |  |  | 0.096 |  | 21.8963 | 0.192 |  |  | 0.12 |  | 22.7829 | 0.216 |  |  | 0.096 |  | 21.7868 | 0.192 |  |  | 0.12 |  | 21.8232 | 0.192 |  |  | 0.12 |  | 21.7145 | 0.192 |  |  | 0.12 |  | 22.745 | 0.216 |  |  | 0.096 |  | 23.7372 | 0.216 |  |  | 0.12 |  | 25.9932 | 0.24 |  |  | 0.12 |  | 26.4193 | 0.216 |  |  | 0.168 |  | 25.1899 | 0.216 |  |  | 0.144 |  | 23.8962 | 0.216 |  |  | 0.12 |  | 24.0169 | 0.216 |  |  | 0.12 |  | 25.2749 | 0.216 |  |  | 0.144 |  | 23.9363 | 0.216 |  |  | 0.12 |  | 26.977 | 0.24 |  |  | 0.144 |  | 22.0813 | 0.192 |  |  | 0.12 |  | 22.1186 | 0.192 |  |  | 0.12 |  | 23.9363 | 0.216 |  |  | 0.12 |  | 21.8597 | 0.192 |  |  | 0.12 |  | 22.1561 | 0.192 |  |  | 0.12 |  | 24.1388 | 0.216 |  |  | 0.12 |  | 21.8963 | 0.192 |  |  | 0.12 |  | 21.8963 | 0.192 |  |  | 0.12
СВ 6 кВ 1С-2С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№1 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС № 36-1 (яч.31) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС № 53-1 (яч.27) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС № 30-1 (яч.25) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.053 | -0.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.1662 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.152 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.1385 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01
ПС № 17-1 (яч.24) | [11 empty] | 13.4928 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.2554 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 13.1846 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.1841 | -0.125 |  |  | -0.106 |  | 14.2078 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.137 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 13.1626 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.7258 | -0.134 |  |  | -0.096 |  | 13.5381 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 15.2889 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.5775 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 13.8288 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 13.8987 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.6267 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 13.852 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.0505 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.3758 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.4001 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 13.852 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.2316 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.4246 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 13.9692 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.2554 | -0.125 |  |  | -0.096 |  | 14.2554 | -0.125 |  |  | -0.096
ЦЭС-5 (яч.23) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.6) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.29) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС №№ 26,27-1,28 (яч.4) | [11 empty] | 5.1812 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 4.3336 | -0.038 |  |  | -0.038 |  | 5.0629 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 5.4467 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 4.3192 | -0.038 |  |  | -0.038 |  | 5.4286 | -0.048 |  |  | -0.038 |  | 5.0544 | -0.048 |  |  | -0.038 |  | 5.2749 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 7.2564 | -0.067 |  |  | -0.058 |  | 10.5188 | -0.086 |  |  | -0.086 |  | 6.764 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 8.5186 | -0.077 |  |  | -0.067 |  | 6.449 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 7.8399 | -0.067 |  |  | -0.077 |  | 8.5329 | -0.077 |  |  | -0.067 |  | 6.5194 | -0.058 |  |  | -0.058 |  | 5.5203 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 5.5297 | -0.048 |  |  | -0.038 |  | 5.3192 | -0.048 |  |  | -0.038 |  | 5.4649 | -0.048 |  |  | -0.048 |  | 4.3851 | -0.038 |  |  | -0.038 |  | 5.3642 | -0.048 |  |  | -0.038 |  | 5.4741 | -0.048 |  |  | -0.038 |  | 5.4741 | -0.048 |  |  | -0.038
ПС № 29-1 (яч.5) | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.22809 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.005 |  | 0.22695 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.22733 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0 | 0 |  |  | -0.005 |  | 0.2106 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.21979 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.24462 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.23324 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.22238 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.23403 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0 | 0 |  |  | -0.002 |  | 0.22481 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.23001 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0 | 0 |  |  | -0.005 |  | 0.22163 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0.22771 | -0.002 |  |  | -0.005 |  | 0 | 0 |  |  | -0.005 |  | 0 | 0 |  |  | -0.005 |  | 0.22809 | -0.002 |  |  | -0.002 |  | 0.22809 | -0.002 |  |  | -0.002
ПП Сосьва СН (яч.28) | [11 empty] | 2.0509 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 2.1668 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 2.0041 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 2.156 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 1.9323 | -0.017 |  |  | -0.002 |  | 2.9405 | -0.026 |  |  | -0.002 |  | 2.7378 | -0.026 |  |  | -0.002 |  | 2.088 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 2.0578 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 2.3239 | -0.019 |  |  | -0.005 |  | 1.9825 | -0.017 |  |  | -0.002 |  | 2.102 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 1.8902 | -0.017 |  |  | -0.002 |  | 3.0423 | -0.026 |  |  | -0.002 |  | 2.6596 | -0.024 |  |  | -0.002 |  | 2.6977 | -0.024 |  |  | -0.002 |  | 2.5301 | -0.022 |  |  | -0.002 |  | 1.6128 | -0.014 |  |  | -0.002 |  | 1.8839 | -0.017 |  |  | -0.002 |  | 1.9355 | -0.017 |  |  | -0.002 |  | 1.9617 | -0.017 |  |  | -0.002 |  | 2.1233 | -0.019 |  |  | -0.002 |  | 1.9387 | -0.017 |  |  | -0.002 |  | 2.737 | -0.024 |  |  | -0.002
Резерв (яч.3) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Резерв (яч.30) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ | [12 empty] | 1.8626e-09 |  |  | -0.062 |  |  | 0.008 |  |  | -0.028 |  |  | 0.024 |  |  | -0.065 |  |  | -0.002 |  |  | -0.041 |  |  | 0.01 |  |  | -0.031 |  |  | -0.007 |  |  | -0.031 |  |  | 0.005 |  |  | -0.045 |  |  | 0.013 |  |  | -0.038 |  |  | 0.029 |  |  | -0.048 |  |  | -0.016 |  |  | -0.034 |  |  | 0.004 |  |  | -0.027 |  |  | -0.005 |  |  | -0.057 |  |  | 0.014 |  |  | -0.051 |  |  | -0.004 |  |  | -0.046 |  |  | -0.01 |  |  | -0.057 |  |  | 0.031 |  |  | -0.027 |  |  | -0.005 |  |  | -0.031 |  |  | -0.005 |  |  | -0.031 |  |  | 0.024 |  |  | -0.021 |  |  | -0.01 |  |  | -0.041 |  |  | 0.012 |  |  | -0.021 |  |  | 0.024 |  |  | -0.031 |  |  | 2.3283e-10 |  |  | -0.028 |  |  | -0.007 |  |  | -0.028
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 9.5061 | 0.096 |  |  | 0.024 |  | 10.328 | 0.096 |  |  | 0.048 |  | 10.2936 | 0.096 |  |  | 0.048 |  | 12.3746 | 0.12 |  |  | 0.048 |  | 12.3952 | 0.12 |  |  | 0.048 |  | 10.2426 | 0.096 |  |  | 0.048 |  | 14.5333 | 0.144 |  |  | 0.048 |  | 19.6009 | 0.192 |  |  | 0.072 |  | 42.5368 | 0.384 |  |  | 0.216 |  | 56.0438 | 0.504 |  |  | 0.288 |  | 58.2618 | 0.528 |  |  | 0.288 |  | 45.7008 | 0.408 |  |  | 0.24 |  | 54.2255 | 0.48 |  |  | 0.288 |  | 57.4743 | 0.528 |  |  | 0.264 |  | 45.7774 | 0.408 |  |  | 0.24 |  | 55.857 | 0.504 |  |  | 0.288 |  | 48.1148 | 0.432 |  |  | 0.24 |  | 49.3752 | 0.432 |  |  | 0.264 |  | 55.4575 | 0.48 |  |  | 0.312 |  | 46.8399 | 0.408 |  |  | 0.264 |  | 48.87 | 0.408 |  |  | 0.288 |  | 50.7208 | 0.432 |  |  | 0.288 |  | 16.6533 | 0.144 |  |  | 0.096 |  | 46.9968 | 0.408 |  |  | 0.264
СВ 6 кВ 2С-1С | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ТСН№2 | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС №№ 26,27-2 (яч.11) | [11 empty] | 0.99021 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.0758 | -0.01 |  |  | 0 |  | 1.0723 | -0.01 |  |  | 0 |  | 1.0312 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.0329 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.0669 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.0093 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 1.1077 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.112 | -0.01 |  |  | 0 |  | 1.1034 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1201 | -0.01 |  |  | 0 |  | 1.1297 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.0885 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.122 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1083 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1138 | -0.01 |  |  | 0 |  | 1.1429 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1554 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.148 | -0.01 |  |  | 0 |  | 1.1978 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 1.1741 | -0.01 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | -0.01 |  | 0 | 0 |  |  | 0
ПС № 29-2 (яч.12) | [11 empty] | 0.69315 | -0.007 |  |  | -0.002 |  | 0.75308 | -0.007 |  |  | -0.002 |  | 0.75058 | -0.007 |  |  | -0.002 |  | 1.0312 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 1.0329 | -0.01 |  |  | -0.005 |  | 0.74686 | -0.007 |  |  | -0.005 |  | 1.7157 | -0.017 |  |  | -0.005 |  | 3.8793 | -0.038 |  |  | -0.019 |  | 4.7632 | -0.043 |  |  | -0.017 |  | 5.1151 | -0.046 |  |  | -0.014 |  | 4.5241 | -0.041 |  |  | -0.012 |  | 3.8084 | -0.034 |  |  | -0.01 |  | 5.4226 | -0.048 |  |  | -0.012 |  | 5.4426 | -0.05 |  |  | -0.012 |  | 5.1612 | -0.046 |  |  | -0.012 |  | 3.9898 | -0.036 |  |  | -0.012 |  | 2.8958 | -0.026 |  |  | -0.01 |  | 1.1429 | -0.01 |  |  | -0.002 |  | 0.57768 | -0.005 |  |  | -0.002 |  | 0.57402 | -0.005 |  |  | -0.002 |  | 0.5989 | -0.005 |  |  | -0.002 |  | 0.58705 | -0.005 |  |  | -0.002 |  | 1.3878 | -0.012 |  |  | -0.007 |  | 1.3823 | -0.012 |  |  | -0.005
ПС № 20-2 (яч.18) | [11 empty] | 2.1785 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 2.3668 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 2.359 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 2.2687 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 2.2725 | -0.022 |  |  | -0.022 |  | 2.3473 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 2.2204 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 3.6752 | -0.036 |  |  | -0.022 |  | 3.9878 | -0.036 |  |  | -0.014 |  | 4.0031 | -0.036 |  |  | -0.014 |  | 3.2 | -0.029 |  |  | -0.014 |  | 2.4643 | -0.022 |  |  | -0.007 |  | 4.0669 | -0.036 |  |  | -0.022 |  | 3.1567 | -0.029 |  |  | -0.014 |  | 4.8246 | -0.043 |  |  | -0.029 |  | 5.5414 | -0.05 |  |  | -0.043 |  | 4.0096 | -0.036 |  |  | -0.014 |  | 4.1146 | -0.036 |  |  | -0.022 |  | 6.7011 | -0.058 |  |  | -0.043 |  | 4.9366 | -0.043 |  |  | -0.022 |  | 5.989 | -0.05 |  |  | -0.036 |  | 3.4049 | -0.029 |  |  | -0.014 |  | 4.1633 | -0.036 |  |  | -0.022 |  | 3.3405 | -0.029 |  |  | -0.014
ПС № 17-2 (яч.16) | [11 empty] | 1.3863 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 1.5062 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 1.5012 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 2.2687 | -0.022 |  |  | -0.022 |  | 1.4461 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 1.4937 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 2.2204 | -0.022 |  |  | -0.007 |  | 1.4292 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 2.437 | -0.022 |  |  | -0.014 |  | 1.5568 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 0.77241 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 1.5682 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 0.79079 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 1.5239 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 0.7854 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 1.5516 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 0.77964 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 1.6001 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 1.6175 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 1.6073 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 1.6769 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 1.6437 | -0.014 |  |  | -0.014 |  | 1.6191 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 1.6126 | -0.014 |  |  | -0.007
Резерв (яч.17) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС № 30-2 (яч.19) | [11 empty] | 0.69315 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.75308 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.75058 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.72185 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.72305 | -0.007 |  |  | -0.014 |  | 0.74686 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 2.2204 | -0.022 |  |  | -0.007 |  | 2.9605 | -0.029 |  |  | -0.007 |  | 4.7632 | -0.043 |  |  | -0.007 |  | 4.0031 | -0.036 |  |  | -0.014 |  | 3.9724 | -0.036 |  |  | -0.007 |  | 3.2483 | -0.029 |  |  | -0.007 |  | 3.2761 | -0.029 |  |  | -0.007 |  | 3.9187 | -0.036 |  |  | -0.007 |  | 4.0392 | -0.036 |  |  | -0.007 |  | 3.214 | -0.029 |  |  | -0.014 |  | 1.5593 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 0.80006 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.80876 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 0.80363 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 1.6769 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 0.82186 | -0.007 |  |  | -0.007 |  | 1.6191 | -0.014 |  |  | -0.007 |  | 0.80632 | -0.007 |  |  | -0.007
№ 53-2 (яч.21) | [11 empty] | 3.3667 | -0.034 |  |  | -0.034 |  | 4.6261 | -0.043 |  |  | -0.041 |  | 4.6107 | -0.043 |  |  | -0.041 |  | 3.7124 | -0.036 |  |  | -0.034 |  | 3.9251 | -0.038 |  |  | -0.036 |  | 4.0544 | -0.038 |  |  | -0.036 |  | 4.3398 | -0.043 |  |  | -0.041 |  | 4.696 | -0.046 |  |  | -0.038 |  | 24.1485 | -0.218 |  |  | -0.192 |  | 38.9193 | -0.35 |  |  | -0.262 |  | 41.5998 | -0.377 |  |  | -0.271 |  | 34.3876 | -0.307 |  |  | -0.216 |  | 40.1043 | -0.355 |  |  | -0.262 |  | 41.0375 | -0.377 |  |  | -0.274 |  | 27.1523 | -0.242 |  |  | -0.199 |  | 39.3437 | -0.355 |  |  | -0.274 |  | 38.7592 | -0.348 |  |  | -0.25 |  | 44.6891 | -0.391 |  |  | -0.266 |  | 40.2067 | -0.348 |  |  | -0.264 |  | 40.5257 | -0.353 |  |  | -0.247 |  | 41.0844 | -0.343 |  |  | -0.259 |  | 41.4455 | -0.353 |  |  | -0.264 |  | 5.3198 | -0.046 |  |  | -0.05 |  | 37.321 | -0.324 |  |  | -0.259
ЦЭС-6 (яч.22) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
ПС № 36-2 (яч.10) | [11 empty] | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0 |  | выкл. | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине 2С 6 кВ | [12 empty] | 0.002 |  |  | -0.05 |  |  | -0.007 |  |  | -0.03 |  |  | -0.007 |  |  | -0.023 |  |  | 0.013 |  |  | -0.044 |  |  | 0.019 |  |  | -0.053 |  |  | -0.002 |  |  | -0.031 |  |  | 0.008 |  |  | -0.036 |  |  | 0.029 |  |  | -0.038 |  |  | 0.012 |  |  | -0.038 |  |  | 0.012 |  |  | -0.023 |  |  | 0.028 |  |  | -0.033 |  |  | -0.008 |  |  | -0.007 |  |  | -0.005 |  |  | -0.039 |  |  | 0.012 |  |  | -0.06 |  |  | 0.024 |  |  | -0.031 |  |  | 0.01 |  |  | -0.072 |  |  | -0.009 |  |  | -0.048 |  |  | -0.036 |  |  | -0.05 |  |  | 0.038 |  |  | -0.021 |  |  | -0.024 |  |  | -0.021 |  |  | -0.028 |  |  | -0.033 |  |  | 0.014 |  |  | -0.023 |  |  | 0.022 |  |  | -0.007 |  |  | 0.022 |  |  | -0.028
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | 0.002 |  |  | -0.112 |  |  | 0.001 |  |  | -0.058 |  |  | 0.017 |  |  | -0.088 |  |  | 0.011 |  |  | -0.085 |  |  | 0.029 |  |  | -0.084 |  |  | -0.009 |  |  | -0.062 |  |  | 0.013 |  |  | -0.081 |  |  | 0.042 |  |  | -0.076 |  |  | 0.041 |  |  | -0.086 |  |  | -0.004 |  |  | -0.057 |  |  | 0.032 |  |  | -0.06 |  |  | -0.013 |  |  | -0.064 |  |  | 0.009 |  |  | -0.09 |  |  | 0.008 |  |  | -0.106 |  |  | 0.014 |  |  | -0.088 |  |  | 0.041 |  |  | -0.099 |  |  | -0.014 |  |  | -0.079 |  |  | -0.041 |  |  | -0.081 |  |  | 0.062 |  |  | -0.042 |  |  | -0.034 |  |  | -0.062 |  |  | -0.016 |  |  | -0.054 |  |  | 0.038 |  |  | -0.054 |  |  | 0.022 |  |  | -0.035 |  |  | 0.015 |  |  | -0.056
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н. | [5 empty] | Волошина С.Н.

## возд.компр.
Контрольные замеры по ПС 6/0,4 кВ ЗРУ 6 кВ Кисл.ст.(ПС №36 от ГПП-2)
Дата: 16.12.2020 г.
[12 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00 | [5 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00 | [5 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00 | [5 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00 | [5 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00 | [5 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 0:00 | [5 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | С |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0.4 |  | С |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [9 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | / | [5 empty] | /
Итого: |  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0,4 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j
Нагрузка, приведенная к шинам 6 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j | [5 empty] | + j
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0 |  | 0 |  | + j |  | 0
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | С |  | Т№1 - ВН
0.4 |  | С |  | Т№1 - НН
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Двиг.возд.компрес. (яч.3) |  |  |  | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 20 | [5 empty] | -2.64 |  |  | -1.027 |  |  | -2.669 |  |  | -1.037 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.678 |  |  | -1.037 |  |  | -2.678 |  |  | -1.037 |  |  | -2.65 |  |  | -1.037 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.65 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.64 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.63 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.63 |  |  | -1.027 |  |  | -2.669 |  |  | -1.037 |  |  | -2.669 |  |  | -1.037 |  |  | -2.65 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.64 |  |  | -1.037 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.611 |  |  | -1.008 |  |  | -2.602 |  |  | -0.998 |  |  | -2.63 |  |  | -1.008
Небаланс по шине С 6 кВ | [12 empty] | -2.64 |  |  | -1.027 |  |  | -2.669 |  |  | -1.037 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.678 |  |  | -1.037 |  |  | -2.678 |  |  | -1.037 |  |  | -2.65 |  |  | -1.037 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.65 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.64 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.63 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.63 |  |  | -1.027 |  |  | -2.669 |  |  | -1.037 |  |  | -2.669 |  |  | -1.037 |  |  | -2.65 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.64 |  |  | -1.037 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.611 |  |  | -1.008 |  |  | -2.602 |  |  | -0.998 |  |  | -2.63 |  |  | -1.008
Небаланс по шинам 6 кВ | [12 empty] | -2.64 |  |  | -1.027 |  |  | -2.669 |  |  | -1.037 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.678 |  |  | -1.037 |  |  | -2.678 |  |  | -1.037 |  |  | -2.65 |  |  | -1.037 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.65 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.64 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.63 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.63 |  |  | -1.027 |  |  | -2.669 |  |  | -1.037 |  |  | -2.669 |  |  | -1.037 |  |  | -2.65 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.037 |  |  | -2.64 |  |  | -1.037 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.659 |  |  | -1.027 |  |  | -2.611 |  |  | -1.008 |  |  | -2.602 |  |  | -0.998 |  |  | -2.63 |  |  | -1.008
С 0,4 кВ
В 0,4 кВ Т№1 С | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
Небаланс по шине С 0,4 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Небаланс по шинам 0,4 кВ | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Замер провёл: | [11 empty] | Волошина С.Н.

## ПС ГПП-1 16.12.2020
ПС ГПП-1
Время | яч. 2-4 Механический завод № 2 | яч. 36 Механический завод № 3 | яч. 17-19 Механический завод № 4
| МВт | МВт | МВт
17.06.20 1:00 | 1.075 | 0.94464 | 0.618
2:00 | 1.0829 | 1.1693 | 0.594
3:00 | 1.0778 | 1.1585 | 0.6
4:00 | 1.0656 | 1.165 | 0.5652
5:00 | 1.0591 | 1.1642 | 0.5244
6:00 | 1.0728 | 1.0757 | 0.5136
7:00 | 1.0642 | 0.38448 | 0.5664
8:00 | 1.2679 | 0.59544 | 0.708
9:00 | 1.4306 | 0.94176 | 0.9936
10:00 | 1.4076 | 1.0822 | 1.086
11:00 | 1.445 | 0.91872 | 1.1052
12:00 | 1.4774 | 1.039 | 1.176
13:00 | 1.3471 | 0.9144 | 1.062
14:00 | 1.391 | 0.9324 | 1.1472
15:00 | 1.3435 | 0.91224 | 1.0008
16:00 | 1.2852 | 0.66168 | 0.7452
17:00 | 1.1707 | 0.6552 | 0.7248
18:00 | 1.111 | 1.0469 | 0.7236
19:00 | 1.067 | 1.0577 | 0.8004
20:00 | 1.1369 | 1.044 | 0.6768
21:00 | 1.2226 | 0.83016 | 0.6996
22:00 | 1.2319 | 1.3615 | 0.684
23:00 | 1.1563 | 1.2593 | 0.588
00:00 | 1.0951 | 0.49104 | 0.5508
Исп. Волошина С.Н.
т. 5-39-93