## 2 кв. 21
Информация по ПАО "Надеждинский металлургический завод" согласно Постановления РФ № 24 от 21.01.2004 г "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
2 квартал 2021 год
пп.г п.19 | Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
№ п/п | Дата | Время | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  | Причина возникновения технологического нарушения | Мероприятия | Время устранения неисправности | Объем недопоставленной электрической энергии, кВтч | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением*
1 | 2021-04-18 | 5:20 - 5:55 | ПС 15 6 кВ |  | Земляная защита, низкий уровень масла в горшке МВ-6 кВ, фаза «С» | Доведение уровня масла до нормы | 0:35 | 374.5 | фид. "45-2" АО "РСК"
2 | 2021-04-18 | 8:33 - 9:16 | ПС 15 6 кВ |  | Земляная защита, МТЗ, низкий уровень масла в горшке МВ-6 кВ | Доведение уровня масла до нормы | 0:43 | 523.6 | фид. "45-2" АО "РСК"
ВСЕГО | [6 empty] | 1:18 | 898.1
пп.г п.19 | Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
| ПС 110/35/6 кВ "ГПП-1 |  | 19.312 | МВА,
пп.г п.19 | Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ отсутствует.
пп.е п.19 | Сведения о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения.
| ПС 110/35/6 кВ "ГПП-1 |  | ВН | 23.228 |  | МВт,
пп.и п.19 | О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты.
Технологическое присоединение к сетям ПАО «НМЗ» в 2 квартале 2021 года не осуществлялось. Заявки на технологическое присоединение к сетям ПАО «НМЗ» и заключенные договора на технологическое присоединение, а также данные от других смежных организаций за 2 квартал 2021 года отсутствуют.
пп.н п.19 | Об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах.
Инвестиционная программа отсутствует.
Главный энергетик
ПАО "Надеждинский металлургический завод" Д.Р. Хабибуллин
Note on E23: макимальная минус потребление по летним замерам
Note on D15: присоед.-макс.-макс.субабонентов